风险评估编号：ZZNJRD-003

风险评估版本号：2022版本

枣庄南郊热电有限公司

环境风险评估报告

枣庄南郊热电有限公司

2022年3月

目    录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.3环境风险评估程序	6

3资料准备与环境风险识别	8

3.1企业基本信息	8

3.2周边环境及环境敏感点	9

3.3涉及的环境风险物质	13

3.4生产工艺	18

3.5三废治理情况	23

3.6现有风险防控与应急措施	25

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	28

4突发环境事件及其后果分析	35

4.1相关事故典型案例分析	35

4.2突发环境事件情景源强分析	36

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	48

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	59

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	63

7企业突发环境事件风险等级	66

7.1评估指标及分值	66

7.2突发大气环境事件风险等级	66

7.3突发水环境事件风险等级	70

7.4企业突发环境事件风险等级确定与调整	76

8 附则	78

8.1名字术语与定义	78

8.2更新	78

1前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”，2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。

为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为生态环境部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，生态环境部2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中提及到“企业环境应急预案首次备案，现场办理时应当提交下列文件：（三）环境风险评估报告的纸质文件和电子文件”因此，企业需要编制《枣庄南郊热电有限公司环境风险评估报告》。

本报告针对枣庄南郊热电有限公司（以下简称“公司”）在生产过程中所涉及生产、使用、存储的风险物质进行识别，分析其可能引发的突发环境事件的后果，并对公司运行期间突然发生造成或可能造成环境污染、生态破坏、危及人民群众生命及财产安全、影响社会公共秩序、需要采取紧急措施加以应对的突发环境事件的可能性及危害程度进行评估。

- 2总则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

环境风险评估报告编制所依据的有关法律、法规和规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准。以下凡不注明日期引用的法律、法规和规章，其有效版本适用于本环境风险评估报告。

## 2.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订）；

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日修订）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（11）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；

（12）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年7月1日起施行）；

（13）《突发事件应急预案管理办法》（2013年10月25日起施行）；

（14）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日起施行）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015年1月9日起施行）；

（17）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（18）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（19）《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订）；

（20）《山东省大气污染防治条例》（2016年11月1日起施行）；

（21）《山东省水污染防治条例》（2018年12月1日起施行）；

（22）《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月23日修订）；

（23）《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2018年1月23日修订）；

（24）《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12号）；

（25）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2009〕56号）；

（26）《山东省突发环境事件应急预案》（鲁政办字〔2020〕50 号）；

（27）《山东省生态环境厅突发环境事件应急预案》 （2021年12月6日修订）；

（28）《山东省环境保护厅建设项目环境影响评价审批监管办法》（鲁环发〔2018〕190号）；

（29）《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》；

（30）《突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）；

（31）《枣庄市突发事件总体应急预案》（枣应急发〔2019〕90 号）；

（32）《枣庄市市中区突发事件总体应急预案》（2020年7月9日实施）。

## 2.2.2技术标准、规范及相关资料

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

（8）《危险化学品目录》（2015版）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《国家危险废物名录》（2016版）；

（11）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（12）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2019）；

（13）《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）；

（14）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（15）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（16）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

（17）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（18）《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB l5562.2-1995）；

（19）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（20）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

（21）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；

（22）《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2014）；

（23）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

（24）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（25）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（26）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（27）《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/ 664-2019）；

（28）《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)；

（29）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

（30）《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；

（31）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及13修改单标准；

（32）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY08190-2019）。

## 2.2.3基础资料

（1）《枣庄南郊热电有限公司2*55MW热电工程现状环境影响评估报告》（2016年12月）；

（2）《枣庄南郊热电有限公司2*55MW机组配套3号锅炉建设工程环境影响报告书》（2018年1月）；

（3）《枣庄南郊热电有限公司#1、2锅炉烟气超低排放改造工程环境影响报告表》（2018年11月）；

（4）《枣庄南郊热电有限公司环境风险评估报告》（2016年9月）；

（5）《枣庄南郊热电有限公司突发环境事件应急救援预案》（2016年9月）；

（6）《枣庄南郊热电有限公司环境风险评估报告》（2019年2月）；

（7）《枣庄南郊热电有限公司突发环境事件应急救援预案》（2019年2月）；

建设单位提供的其他生产技术资料及环保资料。

## 2.3环境风险评估程序

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的相关技术规范的要求，企业环境风险评估按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

评估分级程序见图2.3-1。

图2.3-1  企业环境风险评估分级程序

- 3资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

枣庄南郊热电有限公司位于枣庄经济开发区长江路26号，现有职工224人，现由山东泉兴集团公司控股经营，法人代表为王永顺。企业目前拥有2×220t/h循环流化床锅炉+1×280t/h循环流化床锅炉，总装机容量为2×55MW，属国家鼓励的“热电联产”项目，为开发区内集中供热及市中区城西居民供暖提供服务。

枣庄南郊热电有限公司热电联产工程于2003年12月通过国家发展和改革委员会项目建设核准（发改能源[2003]2364号）建设，总投资5.5亿元，装机容量2×55MW，建设三炉两机。2003年底开工建设，一期工程建设两台220t/h循环流化床锅炉及两台50MW抽凝机组，1＃机组已于2005年10月份并网发电，2＃机组已于2006年5月并网试运行，2006年9月20日正式投产运营。2007年，枣庄南郊热电有限公司对已建成的2×50MW机组进行了增容改造，由2×50MW增容至2×55MW。2014年二期工程建设一台280t/h循环流化床锅炉，2016年建成，2018年投入运营。

目前全厂总规模为2×220t/h循环流化床锅炉+1×280t/h循环流化床锅炉+2×55MW抽凝机组，全厂运行机制为母管制，运行方案为：采暖期为2×220t/h+1×280t/h+2×55MW（年运行2880h），非采暖期为1×220t/h+1×280 t/h+2×55MW（年运行4320h）。

公司注册资本金6000万元，目前年发电量可达7.5亿度，年供电量6.45亿度，供热量158.88万吉焦。

企业基本情况详见下表3.1-1。企业现有工程环评和验收情况见表2.1-2。

表3.1-1 企业基本情况一览表

| 单位名称 | 枣庄南郊热电有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 枣庄经济开发区长江路26号 | 所在区 | 枣庄市中区 |
| 企业性质 | 有限公司 | 所在街道(镇) | / |
| 法人代表 | 王永顺 | 所在社(村) | / |
| 社会信用代码 | 91370400752679992Q | 邮政编码 | 277100 |
| 联系电话 | 0632-3759801 | 职工人数 | 180 |
| 联系人 | 张主任 | 联系电话 | 13465951618 |
| 现有项目 运行情况 | 2×220t/h+1×280t/h循环流化床锅炉， 总装机容量为2×55MW |  | 正常运行 |

表3.1-2    项目环评及环保验收情况一览表

| 建成时间 |  | 2005年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 环评 | 一期 | 2×220t/h循环流化床锅炉配2×C55MW机组：原国家环境保护局于2003年9月18日以“环审[2003]245号”文批复工程环评报告书 |
|  |  | 二期 | 1×280t/h循环流化床锅炉：原枣庄市环境保护局于2018年4月10日以“枣环行审字[2018]3号”文批复工程环评报告书 |
|  | 验收 | 一期 | 原山东省环保厅于2017年1月3日以“鲁环评函[2017]5号”予以备案 |
|  |  | 二期 | 2019年2月10日通过项目竣工环境保护验收评审会 |
| 脱硫 技改 | 环评 | 原枣庄市环保局于2010年5月14日以“枣环行审字[2010]B-25号”批复工程环评报告表 |  |
|  | 验收 | 原枣庄市环保局于2011年10月17日以“枣环行验字[2011]4号”通过验收 |  |
| 脱硝 技改 | 环评 | 原枣庄市环保局于2014年5月14日以“枣环行审字[2014]B-30号”批复工程环评报告表 |  |
|  | 验收 | 原枣庄市环保局于2015年1月以“枣环行验字[2015]1号”通过验收 |  |
| 1#、2#锅炉超低排放技改 | 环评 | 原枣庄市市中区环保局于2018年11月27日以“市中环行审[2018]B-88号”文批复工程环境影响报告表 |  |
|  | 验收 | 2018年12月2日通过项目竣工环境保护验收评审会 |  |

## 3.2周边环境及环境敏感点

### 3.2.1区域地理位置

枣庄南郊热电有限公司位于枣庄经济开发区长江路26号，北靠长江路，南邻永安乡，东侧为规划园区长江四路，西侧及南侧均为农田，厂址所在区域交通较为便利，距离本厂界最近的居民集中区是位于厂址东侧的永安家园，相距约为220m。

## 3.2.2企业周边环境概况

经调查，距厂界位置最近的永安家园常驻人口为560人、永安乡驻地常驻人口为2200人，宋岭村常住人口为300人，安桥.香榭府邸常住人口为520人。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》和《突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本企业周边500m内人口总数大于1000人，周边大气环境风险受体应属于类型1(E1)。

企业附近河流为齐村支流，汇入峄城大沙河；齐村支流、峄城沙河均属山东省划定的生态保护红线范围，故本企业水环境风险受体敏感程度属于类型2(E2)。

## 3.2.3社会环境概况

2020年，市中区全区生产总值完成270亿元，同比增长5%，年均增长5.9%；进出口总额完成37.4亿元，同比增长38.5%，年均增长8.7%；居民人均可支配收入达到3.21万元，同比增长4%，年均增长7.1%。地方财政收入完成23.1亿元，同比增长2%，年均增长5%。

新旧动能加速转换。三次产业结构由2015年的4.5：53.4：42.1调整到4.3：35：60.7。坚持工业强区战略，四大主导产业主营业务收入达到 50.3亿元。限上服务业和批零住餐企业发展到168家。市级以上农业龙头企业、农民专业合作社和家庭农场发展到53家、69家、17家。

改革开放深度拓展。实行经营性国有资产统一监管，新组建中汇集团、财汇集团。各类金融机构发展到68家，成为全市唯一省级县域普惠金融综合示范区。51家企业完成股改，成为全市唯一拥有2家A股上市公司的区 （市）。累计引进外来投资项目186 个，开工建设亿元以上项目112个，一批大项目竣工投产。

## 3.2.4自然环境概况

（1）地理位置

企业位于山东省枣庄经济开发区长江路26号，隶属于枣庄市市中区行政范围内。

（2）地形地貌及地质情况

项目所在地位于枣庄市市中区，地处鲁中南山地丘陵南沿，区境北、东、南部低山丘陵起伏，地势较高；中、西部地势平缓，中部平原地下为枣陶煤田，全区地势如簸箕向西张口，全区最高点是齐村镇陆庄北的玉古山，海拔478.1m；最低点是西王庄乡红村，海拔50.1m。

市中区属枣陶凹陷盆地，区内构造发育完全，且以断裂为主。本区域地层主要有寒武系、奥陶系灰岩、石炭系、二迭系砂岩、页岩和第四系洪冲层，灰岩地层岩溶发育，有良好的导水性和储水条件。枣庄市东北部为低山丘陵，西部和中部为平原，西南为滨湖平原，地势东北高西南低，市区位于中部平原，海拔高度约70m，地势平坦。

（3）气候

市中区属大陆暖温带季风性气候区，具有明显的季节性变化和季风气候，四季分明，光照充足，雨热同期，雨量充沛，无霜期长。

风向以东南风为最多，东北风较少。夏季主导风向为东南风。近三年以东（E）风频率最高，为17.3%，其次分别为东北东（ENE）风和东北（NE）风。北（N）和西北北（NNW）风频率较小。静风频率15.7%。常年主导风向为南东风，近三年主导风向为东风。常年平均风速3m/s，年最大风速18m/s；该地区常年平均气温13.1℃，比全省平均气温高1.3℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-17.6℃；本区雨量集中，春季干旱，多风回暖快，夏季炎热多雨湿度大，秋季天高气爽降温快，冬季寒冷干燥雨雪少，多年年均降雨量569.5mm，年季变化较大，年内降水分布不均，夏季最多占全年的62.1%，冬季最少只有全年的4%；无霜期达193d以上，冰冻期约120d，地表冻土深度小于0.30m。年日照时数为2619.8h。

（4）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区地震动峰加速度值为0.l0g(地震烈度Ⅶ度)。

（5）水文

①地表水

枣庄市河流属淮河流域南四湖东区，韩庄运河水系。境内除韩庄运河、伊家河为南四湖的泄洪河道外，主要骨干河道均发源于沂蒙山区南麓的低山丘陵地区，分别自东北向西南流入南四湖，自北向南和自南向北流入韩庄运河、伊家河，仅有西泇河上游周村水库附近流域自西北向东南出境流入会宝岭水库，再南流汇入中运河。

峄城大沙河是韩庄运河的重要支流之一。发源于本市东北部山丘南麓的大鹰台，流经市中区的郭里集、西王庄乡汇入郭里集支流、税郭支流至裴桥汇入齐村支流，经峄城区向南折向东南于天柱山汇入棠阴支流入台儿庄区的于水磨头在西岭分出分流道，在大风口入韩庄运河，全长64.6km，从税郭支流汇入起干流长32.7km。总流域面积（含分流道）629km2，平均坡度3.87‰，最大流量为452m3/s，主要功能是泄洪、纳污和农灌。

②地下水

本市地下水的补给来源，主要依靠大气降水，加之河道库塘渗透补给。全市多年平均浅层地下水补给总量为71700万m3，平均补给模数为15.76万m3/km2。地下水的补给、贮存和运动，受降水、地表径流、排泄条件、地层、地质构造以及地貌类型的影响。全市划分为平原、山丘两个地貌大区，十五个水文地质区，二十一个水文地质亚区。

区域地下水水质优良，蕴量丰富，丁庄、东王庄等村的地下水为枣庄市城区三个饮用水源地之一。丁庄水源位于城区东南，其坐标东经117°36′56〞，北纬34°50′09"。补给面积107km2，其中市中区占84 km2。区内南部为东西向的山体，中北部地势较平坦。奥陶系、寒武系岩层分布广泛，形成比较丰富的岩溶水。单位涌水量一般在100～500m3/d·m，最大可达1000m3/d以上。丁庄的地下水补给来源主要是大气降水，其次是河道入渗补给。市中区东部的主要支流-郭里集支流和税郭支流都流经丁庄，由于灰岩裂隙岩溶发育，河水有显著渗漏，地表水补给地下水数量相当可观。丁庄水源日供水4.8万m3，供水人口15.95万人，占城区人口的52%。

### 3.2.5企业周边风险受体情况

枣庄市属于重点区域，但不属于重点控制区，在南水北调沿线汇水区域范围内。本厂址位于南水北调主干渠韩庄运河以北约24km（直线距离），南四湖以东约30km（直线距离，属南水北调一般保护区。厂区周围无自然保护区和其他人文古迹。以厂址为中心，半径5km的主要环境风险受体见表3.2-1。

表3.2-1   企业周边5 km范围内环境风险受体分布表

| 环境 要素 | 环境保护 目标名称 | 方位 | 到项目边界最 近距离(m) | 规模 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 湖西景苑 | N | 2450 | 2800 |
|  | 王沟 | N | 3380 | 1200 |
|  | 齐西 | N | 4120 | 366 |
|  | 朱子埠 | N | 4300 | 480 |
|  | 西围子 | N | 5000 | 867 |
|  | 安桥国际 | NE | 550 | 2356 |
|  | 安桥.香榭府邸 | NE | 460 | 520 |
|  | 市中区实验中学 | NE | 1450 | 2000 |
|  | 东湖明珠 | NE | 1600 | 1864 |
|  | 东湖豪庭 | NE | 1700 | 1987 |
|  | 东湖经典 | NE | 3000 | 1688 |
|  | 和敬园 | NE | 1600 | 1266 |
|  | 后陈湖 | NE | 2500 | 254 |
|  | 文苑小区 | NE | 2600 | 1566 |
|  | 怡华园 | NE | 2900 | 1046 |
|  | 鑫昌路小学 | NE | 3100 | 2366 |
|  | 三中西校 | NE | 3250 | 4000 |
|  | 沙河村 | NE | 3600 | 388 |
|  | 东湖湾 | NE | 4900 | 698 |
|  | 富翔庄园 | NE | 2900 | 1055 |
|  | 文汇嘉园 | NE | 3400 | 2000 |
|  | 金色家园 | NE | 4200 | 1500 |
|  | 陈庄社区 | NE | 5000 | 365 |
|  | 梁辛庄 | NE | 2000 | 1658 |
|  | 永安新社区 | NE | 1900 | 3978 |
|  | 明华园 | NE | 3000 | 849 |
|  | 清华园 | NE | 3400 | 796 |
|  | 百合花园 | NE | 2900 | 832 |
|  | 十五中西校 | NE | 3400 | 3865 |
|  | 华山小区 | NE | 3500 | 2988 |
|  | 鑫和国际 | NE | 3000 | 2246 |
|  | 兴华园 | NE | 2950 | 876 |
|  | 青云锦绣花城 | NE | 2300 | 882 |
|  | 荣华里 | NE | 4550 | 1495 |
|  | 孔庄 | NE | 4210 | 753 |
|  | 光明路小学 | NE | 3960 | 2000 |
|  | 光明新村 | NE | 4200 | 587 |
|  | 光明花园 | NE | 4000 | 898 |
|  | 广场花园 | NE | 4435 | 1123 |
|  | 市立医院 | NE | 4385 | —— |
|  | 丽景园 | NE | 3860 | 497 |
|  | 宋岭 | E | 450 | 300 |
|  | 崔庄 | E | 1400 | 900 |
|  | 福瑞花园 | E | 2900 | 982 |
|  | 涝坡 | E | 3700 | 698 |
|  | 永安家园 | SE | 220 | 560 |
|  | 李庄 | SE | 1450 | 256 |
|  | 大洼 | SE | 2500 | 300 |
|  | 安惠家园 | SE | 3290 | 432 |
|  | 王庄 | SE | 3800 | 200 |
|  | 石庄 | SE | 4300 | 288 |
|  | 秦楼 | SE | 4650 | 568 |
|  | 苗庄 | SE | 4860 | 206 |
|  | 刘村 | SE | 4930 | 377 |
|  | 西山阴 | SE | 3000 | 366 |
|  | 东山阴 | SE | 3600 | 386 |
|  | 刘屯 | SE | 3100 | 400 |
|  | 永安 | S | 350 | 2200 |
|  | 天桥 | S | 2000 | 855 |
|  | 聂庄 | SW | 3500 | 2000 |
|  | 夏庄 | W | 2000 | 2000 |
|  | 蔡庄 | W | 3500 | 1500 |
|  | 遗棠 | NW | 1700 | 2000 |
|  | 寨子 | NW | 2000 | 1000 |
|  | 齐福社区 | NW | 3000 | 1868 |
|  | 黑石岭村 | NW | 3700 | 300 |
|  | 北于 | W | 4200 | 1200 |
| 水环境 | 齐村支流 | E | 1200 | 小河 |
|  | 齐村支流分支 | 项目区内 | / | 小河 |

## 3.3涉及的环境风险物质

### 3.3.1涉及环境风险物质情况分析

公司现有工程涉及的风险物质主要为点火、助燃和低负荷稳燃采用的0号轻柴油、脱硝系统使用的氨水、制备锅炉用水的盐酸、液碱，以及危险废物如实验室废液、废机油等。

主要化学品具体特性见表3.3-1。

表3.3-1   公司涉及的危险物质理化性质及毒性

| 名称 | 理化性质和毒性效应 |  |
| --- | --- | --- |
| 氨水 | 理化 性质 | 挥发性：氨水易挥发出氨气，随温度升高和放置时间延长而挥发率增加，且随浓度的增大挥发量增加。 腐蚀性：氨水有一定的腐蚀作用，碳化氨水的腐蚀性更加严重。对铜的腐蚀比较强，钢铁比较差，对水泥腐蚀不大。对木材也有一定腐蚀作用。属于危险化学品，危规号82503。 不稳定性：一水合氨不稳定，见光受热易分解而生成氨和水。 弱碱性。 可燃性：可以和氧气反应生成水和氮气，故有前景做无害燃料。但是缺点是必须在纯氧气中燃烧。（燃烧现象：氨气在纯氧中燃烧，放出红光，发热，生成无色气体和无色液滴） 沉淀性：氨水是很好的沉淀剂，它能与多种金属离子反应，生成难溶性弱碱或两性氢氧化物。 络合性：氨水与Ag+、Cu2+、Cr3+、Zn2+等离子能发生络合反应，当氨水少量时，产生不溶性弱碱，当氨水过量时，不溶性物质又转化成络离子而溶解。 还原性：氨水表现出弱的还原性，可被强氧化剂氧化。如氨水可与氯水发生反应。 氧化性：氨分子中+1氧化态的氢则表现出弱氧化性，可将强还原剂氧化。如氨把碱金属氧化。 |
|  | 主要危险特性 | 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染。 |
|  | 毒性 效应 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4h，(大鼠吸入)。 刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。 亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24h/d，8d，或5～6h/d，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。 致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3h)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。 |
| 柴油 | 理化 性质 | 稍有粘性的棕色液体，熔点-18℃，沸点280～365℃，闪点55℃，爆炸极限1.5~4.5(vol％)。不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。相对密度(水=1) 0.87～0.9。 |
|  | 主要危险特征 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。贮存物品的火灾危险等级：丙A。 |
|  | 毒性效应 | LD50 、LC50无资料。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂(如硫化酯类)的影响，毒性可能比煤油略大。 主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。 毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。 本品对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 工作场所职业接触限值中国MAC(最高容许浓度)无规定。 |
| 盐酸 | 理化性质 | 无色或微黄色发烟液体、有刺鼻的酸味。与水混溶，溶于碱液。熔点-114.8℃(纯)，沸点108.6℃（20％）。相对密度(水=1) 1.2。 |
|  | 主要危险特征 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |
|  | 毒性效应 | 急性毒性:LD50900mg/kg(兔经口);LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |
| 氢氧 化钠 | 理化性质 | 白色不透明固体，易潮解。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。熔点318.4℃(纯)，沸点1390℃。相对密度(水=1) 2.12。 |
|  | 主要危险特征 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |
|  | 毒性效应 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 0.5 前苏联 MAC（mg/m3）0.5 美国TVL－TWA OSHA 2mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 2mg/m2 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |

注：企业内存储31%的盐酸、32%的氢氧化钠。

由以上可知：氨水不属于有毒、易燃或爆炸性物质，但氨水的挥发物氨气为一般毒性物质，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。0#轻柴油虽为可燃液体，但其闪点大于65℃，不在规定的可燃液体范畴。盐酸为强酸、氢氧化钠为强碱，均具有腐蚀性，为有毒化学物质。

### 3.3.2主要化学物质使用、生产和贮存情况

公司所涉及的主要化学物质使用、生产和贮存情况见表3.3-2。

表3.3-2  公司现有主要风险物质一览表

| 储存地点 | 风险物质 | CAS号 | 临界量 | 厂内最大存储量 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水储罐 | 20%氨水 | 1336-21-6 | 10 t | 75 t | 有毒液态物质、可燃物质、 爆炸性物质 |
| 柴油储罐 | 轻柴油 | / | 2500 t | 70 t | 易燃油类物质 |
| 盐酸储罐 | 31%盐酸 | / | / | 8 t | 腐蚀性、酸雾能引起急性中毒 |
| 液碱储罐 | 32%液碱 | / | / | 10 t | 腐蚀性、一般毒物 |
| 危废 暂存间 | 废矿物油 | / | / | 2t | 危险废物（HW08） |
|  | 废油桶 | / | / | 1t | 危险废物（HW49） |
|  | 实验室废液 |  |  | 0.5t | 危险废物（HW49） |

注：① 临界量的选取参考《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A：突发环境事件风险物质及临界量清单。

② 企业涉及的主要风险物质均不属于“重点环境管理危险化学品”，氨水属于危险化学品。

### 3.3.3物质风险识别

（1）涉气风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》附录A规定，公司属于上述文件规定的涉气危险化学品物质其贮存量及临界量情况见表3.3-3。

表3.3-3  重大危险源辨识表（气）

| 序号 | 名称 | 来源 | 存储量 | 临界量 | Qi值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 氨水罐 | 15 t（纯） | 5 t（纯） | 3 |
| 2 | 氯化氢 | 盐酸储罐 | 2.5 t（纯） | 2.5 t（纯） | 1 |
| 3 | 轻柴油 | 油 罐 | 70 t | 2500 t | 0.03 |
|  | 合计 |  |  |  | Q=4.03 |

根《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》规定，公司涉气风险物质最大储存量与临界量比值之和Q=4.03，即1＜Q＜10，以Q1表示。

（2）涉水风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A规定，公司属于上述文件规定的涉水危险化学品物质与其在附录A 中对应的临界量的比值Q结果见表3.3-4。

表3.3-4 重大危险源辨识表（水）

| 序号 | 名称 | 来源 | 存储量 | 临界量 | Qi值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20%氨水 | 氨水储罐 | 75 t | 10 t | 7.5 |
| 2 | 31%盐酸 | 盐酸储罐 | 8 t | —— | —— |
| 3 | 32%液碱 | 液碱储罐 | 10 t | —— | —— |
| 4 | 轻柴油 | 油 罐 | 70 t | 2500 t | 0.03 |
| 5 | 废矿物油 | 危废暂存间 | 2t | —— | —— |
| 6 | 废油桶 |  | 1t | —— | —— |
| 7 | 实验室废液 |  | 0.5t | —— | —— |
| 8 | 合计 |  |  |  | Q=7.53 |

根《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》规定，公司涉水风险物质最大储存量与临界量比值之和Q=7.53，即1＜Q＜10，以Q1表示。

## 3.4生产工艺

1、公司发电机组工艺流程简述

热电厂生产过程是通过燃烧使储存在燃料中的化学能释放出并转变为热能，将锅炉给水加热使其变成过热蒸汽，进入汽轮机做功并带动发电机发电转变为电能或将做过功的部分蒸汽抽出向外供热的过程。因而该过程由燃料输送、燃烧、热力、除灰、化水处理、给排水系统及烟气处理系统组成。

燃煤由运输车辆运至热电厂煤场后经输煤系统、制粉系统送到锅炉燃烧，燃烧过程中经过脱硝后，烟气中的飞灰由除尘器收集后进入灰斗，收集于灰斗中；干净的气体，经出口烟道排出。排出的烟气再经过石灰石湿法脱硫，最后排空。煤经过锅炉燃烧后产生一定量的炉渣、炉灰。锅炉燃烧煤质，燃料的热能通过锅炉转变为符合一定参数的热能通过蒸汽推动汽轮机发电，电力经配电装置由输电线路送出，供用户使用。

2、燃料输送系统

燃料由汽车运进并经计量后卸入厂区的封闭式煤场，然后由厂内铲车运入干煤棚，干煤棚内设1号栈桥、地下转运站和地下煤斗，干煤棚内的燃料由带式输煤机通过2号栈桥送往碎煤机室破碎至＜10mm后再由输送带送至除氧煤仓间，由卸料器卸入炉前煤仓供锅炉燃用，每台锅炉配置两个容积为296m3燃料斗，可满足锅炉8.5h运行需煤量。

3、燃烧系统

（1）1#、2#锅炉（2×220t/h循环流化床锅炉）

炉前煤仓里的燃料由埋刮板给煤机送到炉膛的高温分离器下部回料阀处，再由回料管进入布风板上，经布风板进入炉膛流化燃烧；石灰石粉由流化风机送到炉膛脱硫，氨水由喷射装置喷入炉膛。烟气携带的循环热灰由旋风分离器分离下来后，经各自的返料器进入炉膛，构成灰循环。炉内工作温度约为880ºC，烟气自旋风分离器出来后，经省煤器、空气预热器降温至140ºC，再经电袋除尘器、脱硝系统、炉外脱硫系统、管束式除尘器、引风机后由高70m、内径4m的烟囱排入大气。

（2）3#锅炉（1×280t/h循环流化床锅炉）

3#锅炉设置一个煤仓，煤仓能够满足锅炉在额定负荷下运行10小时的耗煤量。煤仓对应一组给煤机(为两台给煤机)，给煤机都可满足锅炉100%负荷，也可各带50%负荷运行。给煤机通过炉前将煤送到炉膛，燃料在燃烧室中与空气混合，从鼓泡状态进入流化的气固混合状态，大量的细颗粒被烟气挟带到炉膛上部悬浮燃烧，经分离器在高温下分离，大颗粒由返料器送回炉膛再燃烧，离开悬浮分离器的烟气进入尾部烟道，随烟气排走的微细颗粒由除尘器进行除尘，除尘后的烟气经炉外脱硝装置、电袋除尘器、炉外烟气脱硫装置、湿式电除尘器、引风机送入烟囱(3台锅炉共用一根高70m、内径4m的烟囱)，排入大气。

3台锅炉采用轻柴油点火，为了加快启动速度，节省燃油，采用床下点火的方式。床下启动燃烧器(热烟发生器)布置在水冷布风板下面的一次风室前的风道内，共两支，每支耗油为750kg/h。启动燃烧器采用简单机械雾化。每支启动燃烧器均配有火焰检测器，确保启动过程的安全性。

4、热力及给水系统

一次水经过滤器除去悬浮物质后进入反渗透装置先除去其大部分盐分(除盐效率>90%)，再经阴阳离子交换器(混床)除去剩余的盐分，制成脱盐水。去盐水经除氧器除氧后通过锅炉给水泵送入省煤器预热，然后进入锅炉加热蒸发成饱和蒸汽，进入过热器变成高压过热蒸汽，过热蒸汽进入汽轮机做功，带动发电机发电，电经配电装置由输电装置供给电用户。做过部分功的蒸汽抽出进入供热管网，排汽进入凝汽器经其冷凝成水再经除氧器除氧后，由给水泵送回锅炉。供冷凝器的循环冷却水由冷却塔冷却后循环使用。

5、烟气处理系统

(1) 1#、2#锅炉

① 脱硫系统

枣庄南郊热电有限公司锅炉烟气脱硫系统采用“炉内喷钙脱硫工艺+炉外石灰石-石膏法脱硫工艺”。

a、炉内喷钙脱硫工艺

炉内喷钙脱硫用的脱硫剂为外购的商品石灰石粉，由专用气卸汽车运输进厂区的石灰石库，库内的石灰石粉卸至喷射泵内，再通过气力送至锅炉房石灰石料仓，然后由螺旋输送机送至炉前由石灰石流化风机送至炉膛，供锅炉燃烧脱硫之用，石灰石按Ca/S(摩尔)比为2:1的量添加,石灰石粒径＜1mm，脱硫效率为≥70%。

b、石灰石—石膏法脱硫工艺

该工艺采用价廉易得的石灰石作为脱硫吸收剂，石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的SO2与浆液中的碳酸钙反应生成亚硫酸钙被脱除，亚硫酸钙被鼓入的氧化空气强制氧化成硫酸钙(石膏)，最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴，经气—气换热器加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆经脱水装置脱水后可供综合利用。

该工艺是目前世界上应用最广泛、技术最为成熟的脱硫技术，约占烟气脱硫装置总容量的90%以上，其特点是技术最为先进成熟，系统可靠性高；吸收剂浆液循环利用，脱硫效率高；吸收剂石灰石来源广泛且价廉，副产品石膏处理工艺技术成熟，有广泛的利用价值；适用于高、中、低含硫量的煤，脱硫效率高和吸收剂利用率高(Ca/S为1.05，效率超过95%)，能够适应大容量机组的要求，对SO2浓度变化适应的范围广，可用率高(超过90%)。

1#、2#锅炉采用二级脱硫塔，脱硫效率99.51%以上，烟气中SO2含量在35 mg/Nm3以下。

② 脱硝系统

烟气脱硝装置以20%氨水作为还原剂，循环流化床锅炉共用一套公用系统(氨区)，公用系统包括：还原剂储存系统、还原剂供应系统和稀释水系统；脱硝工艺反应系统(炉区)主要由计量分配系统和还原剂喷射系统组成。

购入的氨水溶液首先在还原剂储存系统中被储存，然后还原剂供应系统将氨水溶液由氨区输送到炉区，接着计量分配系统根据锅炉运行情况和NOx排放情况计量控制喷入锅炉的氨水的量，稀释水系统则将20%氨水溶液稀释为约5%氨水溶液。最后喷射系统将稀释后的氨水溶液喷入炉膛。烟气中的NOx与喷入的氨气反应生成氮气和水蒸气。最后经过净化的烟气进入空气预热器。

SNCR技术是利用喷枪将氨基还原剂(氨水)溶液雾化成液滴喷入烟气中，热解生成气态NH3，在800～1100℃(最佳脱硝温度区间为850~900℃之间)温度区域和没有催化剂的条件下，NH3与NOx进行选择性非催化还原反应，将NOx还原成 N2与 H2O。

1#、2#锅炉烟气经SNCR脱硝后，排放的烟气中NOx含量在100 mg/Nm3以下。

③ 除尘系统

2×220t/h锅炉采用电袋复合除尘器，除尘效率>99.96％，然后在脱硫吸收塔的筒体上增加管束式除尘器进一步除尘，除尘总效率>99.97％，出口烟尘含量在10mg/Nm3以下。

含尘烟气由除尘器入口进入除尘器电场，烟尘带正电荷，然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘器通道。由于带正电荷烟尘与阴极电板的相互吸附作用，使烟气中的颗粒烟尘吸附在阴极上，定时打击阴极板，使具有一定厚度的烟尘在自重和振动的双重作用下跌落在电除尘器结构下方的灰斗中，从而达到清除烟气中的烟尘的目的。然后烟气顺着气流的方向进入滤袋间，烟气从外到内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋排放出来，粉尘被阻挡在滤袋外侧。随着滤袋外表面积灰的增多，滤袋内外的压差逐渐增加。当压差达到设定值时，PLC控制系统发出指令，脉冲阀的膜片自动打开，储气罐中的一定量的压缩空气通过喷嘴喷入滤袋内，进行在线自动清灰，滤袋上滞留的灰尘颗粒就被清除，灰尘不断地落入灰斗，达到除尘的目的。

(2) 3#锅炉

3#锅炉烟气中的SO2采取炉外石灰石—石膏湿法脱硫工艺(6层喷淋，单塔双循环，设计脱硫效率为99%)；烟尘采取电袋除尘器(两电场+两布袋，设计除尘效率99.97%)+炉外石灰石—石膏湿法脱硫工艺(除尘效率按50%计，脱硫塔顶设一级管式除雾器和二级屋脊式除雾器)，综合除尘效率可达到99.985%；NOX采取了低氮燃烧(锅炉初始浓度＜150mg/m3)+SNCR+SCR的脱硝工艺(设计脱硝效率为75%)。经过上述措施，烟气中的SO2去除率可达到99%，烟尘去除率可达到99.985%，脱硝率可达到75%，通过高70m、内径4m的烟囱排入大气，烟气中SO2、NOX、烟尘含量分别在35 mg/Nm3、50 mg/Nm3、5 mg/Nm3以下。

6、除灰渣系统

除灰采用气力除灰，电袋除尘收集的灰由仓泵输送至灰库；炉渣采用机械干除渣，送至渣库临时储存。灰、渣定期外运进行综合利用。

## 3.5三废治理情况

### 3.5.1废气

①有组织废气

厂区有组织废气主要为锅炉燃烧尾气排放。1#、2#锅炉产生的废气分别经过分别SNCR脱硝+电袋除尘器+石灰石-石膏脱硫+管束式除尘器后，进入一根高70m（出口内径4m）排气筒排放。3#锅炉产生的废气分别经过分别SNCR脱硝+SCR脱硝+电袋除尘器+石灰石-石膏脱硫后进入一根高150m（出口内径4.5m）排气筒排放。

②无组织废气

项目运营过程中产生无组织废气主要为煤场、液氨罐区等场所无组织排放的颗粒物、氨等。

根据山东三益环境测试分析有限公司2018年10月10日~12日对厂界无组织颗粒物、氨的验收检测结果，验收监测期间，厂界无组织排放废气中氨气浓度的最大值为0.07mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准要求；厂界无组织排放废气中颗粒物监控点浓度的最大值为0.600mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

### 3.5.2废水

公司按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设排水系统。雨水经厂内雨水管道排入厂区西侧河道，汇入齐村支流；循环冷却排污水、轴承冷却排水等生产废水集中收集管道运输至煤场用于喷淋、灰厂拌灰全部回用不外排，化学水处理排水与生活污水一同排入市政污水管网，由枣庄市汇泉污水处理厂处理。

### 3.5.3固废

项目产生的固废主要是煤灰、煤渣、脱硫石膏、废机油及油桶、实验室废液及生活垃圾等。

煤灰、煤渣及脱硫石膏外售给建材行业作为生产原料，并采用十里泉电厂的灰渣场作为事故灰渣场，生活垃圾由开发区环卫部门负责清运处理。废机油及油桶、实验室废液为危险废物，均委托有资质单位进行处置。

### 3.5.4噪声

项目噪声源主要是风机、泵类等设备产生的噪声，采取的减噪措施有：采用固定底座、减震垫或柔性接头；主要噪声源进行隔声；产噪设备定期保养和维护，避免在不良状态下运行等，降低噪声对周围环境的影响。

## 3.6现有风险防控与应急措施

企业的截流措施、事故排水措施、雨水防控、环评批复要求落实情况是企业环境风险防控的重点，上述各项工作与企业的整体环境风险防控水平紧密相关。

## 3.6.1截流措施

a. 企业内部各装置均选用密封良好的输送泵，管线密封防腐防泄漏，设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象。

b. 氨水罐区、柴油罐区、酸碱储罐区均设置了围堰和导流沟，围堰处设置切换阀门，导流沟可通过切换阀门通向事故水池，事故水可通过切断阀门进入事故水池，后期雨水通过切换阀门排出厂区，实现清污切换。

c. 目前企业有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入事故水收集系统。

### 3.6.2事故排水防控措施

①事故水池容积

事故水池的大小与最大单罐容积、消防水用量和前期雨水量有关。根据中国石油化工集团公司工程建设管理部《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>》的相关内容，其中事故储存设施总有效容积应按照以下公式计算：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

V1：收集系统范围内发生事故的物料量；

按储罐区最大的储罐发生破裂，一个桶的化学品全部流出，根据建设单位提供的资料及工程分析内容，该厂储罐区最大物质量的原料为氨水（20%氨水的密度为0.92g/cm3），泄漏的化学物质的量按75m3计。故V1=75 m3。

V2：发生事故的同时使用的消防设施给水量，消防水考虑发生火灾时，消防用水按30 L/s计算，火灾延续时间按2 h计算，一次最大消防用水量为432 m3。即V2=432m3。

V3：发生事故时可以转输到其他设施的物料量，V3=0 m3（该项忽略）

V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0 m3

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

项目所在地区多年平均降水量为 948.9 mm，年均降水日在 86 天左右，故日均降水11.03 mm。必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积约为1200 m2，则V5=13.24 m3。

综上所述，V总=520 m3。

公司为防止事故状态下废水外排进而对周围地表水环境造成不利的影响，在厂区内设置了1个事故水池，容积为600m3，可以满足容纳事故废水的需求。

另外，厂区内建有长×宽×高分别为1.5m×1.5m×1.6m、4m×4m×1.5m的非经常性地下废水贮存池2座，水池总容积27 m3，主要用于脱硝区和脱硫区等非正常性的废水储存和处理；化学车间建设一座酸碱中和水池，长×宽×高分别为12m×11m×1.5m，有效容积190m3，主要用于酸碱存储区非正常性的废水储存和处理。

②建设地及设计特点

事故水池应位于厂区地势较低的位置，能确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，厂区事故水池应为密封式设计，可避免后期雨水进入事故水池。

③导排水系统

全厂应设置废水导排系统，事故水通过事故水管网进入事故水池。根据事故原因，对各类事故水经不同方式处置后，回用于煤场喷淋等环节，不外排，不对周围水环境产生较大影响。

### 3.6.3雨水系统防控措施

厂区设置了雨水排放系统，但雨水总排口未设置切断闸门。企业设置雨水排口切断阀，在紧急情况下关闭总排口，将污染雨水、消防水和泄漏物切换进入事故水池，避免排入外环境。

### 3.6.4监控措施

废气处理装置安装了污染源自动监测装置，可以实时在线查看废气污染物排放的浓度。

厂区在煤场、地磅房、中化室、输煤皮带、氨罐等位置设置了监控装置，可以通过监控装置看到煤场、地磅房、中化室、输煤皮带、氨罐等位置泄露、火灾等事件。

公司制定了日常安全检查制度，对公司各设施设备进行不定时地安全检查，安全员每工作日进行安全巡查，各班组兼职安全员每班进行巡查。

### 3.6.5消防能力措施

公司由职工及中层领导自建消防小队，并与市中区消防大队建立联动机制，当公司发生火灾时，市中区消防大队会立即赶到项目所在地进行消防工作。

### 3.6.6应急监测措施

公司应急监测须委托第三方有监测资质单位进行，并与第三方监测机构建立了环境应急监测系统，制定了应急监测预案，落实了相关责任人员。当企业环境风险事件发生后，通知第三方监测机构对环境事件的影响进行监测。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1现有应急物资与装备

公司现有应急设施、装备以及救援物资分别见表3.7-1。

表3.7-1  公司应急救援物资一览表

| 厂区应急物资统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应急物资名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 |  |
| 1 | 防汛泵 220V | 2 | 台 | 检修厂房门西侧防汛橱 |  |
| 2 | 消防自救呼吸器 | 2 | 个 | 汽机检修班 |  |
| 3 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 锅炉检修班 |  |
| 4 | 氧含量检测仪 | 1 | 台 | 锅炉检修班 |  |
| 5 | 四合一气体检测仪 | 1 | 台 | 锅炉检修班 |  |
| 6 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 锅炉检修班 |  |
| 7 | 滤毒罐 | 3 | 个 | 锅炉检修班 |  |
| 8 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 脱硫检修班 |  |
| 9 | 滤毒罐 | 4 | 个 | 脱硫检修班 |  |
| 10 | 消防自救呼吸器 | 1 | 个 | 脱硫检修班 |  |
| 11 | 四合一气体检测仪 | 2 | 台 | 脱硫检修班 |  |
| 12 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 热控检修班 |  |
| 13 | 橡胶球面防毒面具 | 2 | 只 | 热控检修班 |  |
| 14 | 滤毒罐 | 2 | 个 | 热控检修班 |  |
| 15 | 消防自救呼吸器 | 4 | 个 | 电气检修班 |  |
| 16 | 防高温鞋 | 2 | 双 | 集控室应急橱 |  |
| 17 | 正压式空气呼吸器 | 1 | 套 | 集控室应急橱 |  |
| 18 | 防护服 | 2 | 套 | 集控室应急橱 |  |
| 19 | 应急手电 | 2 | 只 | 集控室应急橱 |  |
| 20 | 急救箱 | 1 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 21 | 血压计 | 1 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 22 | 消防自救呼吸器 | 7 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 23 | 四合一气体检测仪 | 1 | 台 | 集控室应急橱 |  |
| 24 | 橡胶球面防毒面具 | 4 | 只 | 集控室应急橱 |  |
| 25 | 滤毒罐 | 8 | 个 | 集控室应急橱 |  |
| 26 | 绝缘靴 | 2 | 双 | 集控室安全工具橱 |  |
| 27 | 绝缘手套 | 2 | 双 | 集控室安全工具橱 |  |
| 28 | 接地线 | 2 | 套 | 集控室安全工具橱 |  |
| 29 | 验电器 | 1 | 只 | 集控室安全工具橱 |  |
| 30 | 令克棒 | 2 | 套 | 集控室安全工具橱 |  |
| 应急器材室储备设备、器材物资清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 类别 | 应配置数量 |
| 1 | 灭火器 | 4kg干粉 | 只 | 消防 | 10 |
| 2 | 灭火器 | 8kg干粉 | 只 | 消防 | 10 |
| 3 | 灭火器 | 35kg干粉 | 只 | 消防 | 2 |
| 4 | 灭火器箱 | 4kg干粉 | 个 | 消防 | 6 |
| 5 | 灭火器箱 | 8kg干粉 | 个 | 消防 | 6 |
| 6 | 消防锨 |  | 张 | 消防 | 10 |
| 7 | 消防斧 |  | 把 | 消防 | 10 |
| 8 | 消防铁镐 |  | 把 | 消防 | 10 |
| 9 | 消防水带 | 25米/盘 | 盘 | 消防 | 4 |
| 10 | 消防水枪 |  | 把 | 消防 | 4 |
| 11 | 防汛泵 |  | 台 | 防汛 | 14 |
| 12 | 电缆 | 100米/盘 | 盘 | 防汛 | 2 |
| 13 | 编织袋 |  | 个 | 防汛 | 2000 |
| 14 | 绝缘胶带 |  | 盘 | 防汛 | 2 |
| 15 | 铁丝 | 10# | 公斤 | 防汛 | 10 |
| 16 | 高空防坠器 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 17 | 缓降器 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 18 | 安全绳 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 19 | 安全带 |  | 个 | 防护用品 | 2 |
| 20 | 自吸过滤式防毒面具 |  | 付 | 防护用品 | 4 |
| 21 | 防毒面罩 |  | 付 | 防护用品 | 6 |
| 22 | 消防过滤式自救呼吸器 |  | 个 | 防护用品 | 10 |
| 23 | 正压式呼吸器 |  | 具 | 防护用品 | 2 |
| 24 | 耳塞 |  | 盒 | 防护用品 | 1 |
| 25 | 安全帽 |  | 顶 | 防护用品 | 30 |
| 26 | 工作服 |  | 身 | 防护用品 | 10 |
| 27 | 耐酸碱工作服 |  | 身 | 防护用品 | 4 |
| 28 | 耐酸碱手套 |  | 副 | 防护用品 | 4 |
| 29 | 半皮手套 |  | 副 | 防护用品 | 10 |
| 30 | 雨衣 |  | 身 | 防护用品 | 10 |
| 31 | 胶靴 |  | 双 | 防护用品 | 6 |
| 32 | 三脚架 |  | 台 | 应急救援 | 1 |
| 33 | 轴流送风机 |  | 台 | 应急救援 | 1 |
| 34 | 医用急救箱 |  | 个 | 应急救援 | 1 |
| 35 | 洗眼液 | 500ml | 瓶 | 应急救援 | 1 |
| 36 | 手面喷剂 | 200ml | 瓶 | 应急救援 | 1 |
| 37 | 担架 |  | 付 | 应急救援 | 2 |
| 38 | 维修工器具 |  | 套 | 应急救援 | 2 |
| 39 | 消防应急灯 |  | 套 | 应急救援 | 10 |
| 40 | 插座 |  | 个 | 应急救援 | 4 |
| 41 | 对讲机 |  | 个 | 应急救援 | 10 |
| 42 | 测温仪 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 43 | 万用表 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 44 | 兆欧表 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 45 | 接线盘 |  | 个 | 测量用具 | 1 |
| 46 | 检测报警仪 | 有限空间用 | 个 | 测量用具 | 1 |
| 47 | 检测报警仪 | 氨气用 | 个 | 测量用具 | 1 |
| 48 | 测电笔 |  | 个 | 测量用具 | 2 |
| 49 | 伸缩围栏 |  | 个 | 警示用品 | 3 |
| 50 | 绝缘手套 | 35kv | 副 | 安全用具 | 2 |
| 51 | 绝缘鞋 | 35kv | 双 | 安全用具 | 2 |
| 52 | 触电急救培训橡皮人 |  | 个 | 培训 | 1 |

### 3.7.2内部救援队伍

为保证公司、职工生命和财产的安全，预防突发性事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责“的原则，成立应急救援指挥部，指挥部组织体系详见图3.7-1。

图3.7-1  应急组织机构体系

（1）抢险抢修组、应急消防组

职责：组织抢修队伍，对损坏的设备、设施全面抢修，根据现场情况，对排水进行堵、截或导流，对污染现场进行沙土覆盖或清洗处理。

（2）物资供应组

职责：解决抢修抢险工作和恢复生产所需物质的采购和调运；保证所需物质及时送到现场。

（3）应急环境监测组

职责：起草突发环境事件的应急监测方案（必要时取得外部监测单位建议及帮助）；做好现场抢险后的处置、恢复工作，记录善后处理和存档工作。

（4）警戒保安组

职责：协助抢修小组搞好人员疏散、隔离和警戒，维持现场秩序；确保人员全部撤离现场；及时转移被困物质，防止污染源扩大

（5）通讯联络组

职责：事件发生后，立即于政府联系；根据事件大小向周围单位请求援助；准确报告事件类型、时间、地点；到主要路口迎接外部救援人员。

（6）医疗救护组

职责：对现场应急抢修人员进行提供医疗救护，负责医疗物质保障工作。

（7）新闻宣传组

职责：负责对外报道的管理，及时发布最新工作动态。

相关人员联系方式见表3.7-2。

表3.7-2  企业应急组织机构人员一览表

| 应急救援部门 | 职位 | 姓名 | 公司职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 刘培刚 | 常务副总经理 | 18506372788 |
|  |  | 王宜坤 | 总支书记 | 13963232099 |
|  | 副总指挥 | 李新峰 | 总经理助理 | 13606321855 |
|  |  | 王维鹏 | 副总工程师 | 18563211957 |
|  |  | 赵云 | 总经理助理 | 13806373456 |
|  | 成员 | 张 慧 | 财务部主任 | 13863241877 |
|  | 成员 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张明结 | 经营发展部主任 | 13706321555 |
|  | 成员 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
|  | 成员 | 王 振 | 综合管理部主任 | 15006765579 |
|  | 成员 | 赵 越 | 供销部主任 | 15866229111 |
|  | 成员 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
| 通讯联络组 | 组长 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张 超 | 安全环保部副主任 | 15665291808 |
|  | 成员 | 杜卓远 | 安全环保部副主任 | 18563212125 |
|  | 成员 | 孙 卓 | 安全员 | 18663206162 |
|  | 成员 | 满忠洋 | 安全员 | 18263269588 |
|  | 成员 | 杨晓琳 | 安全事务管理 | 13563257523 |
| 抢险抢修组 | 组长 | 王维鹏 | 副总工程师 | 18563211957 |
|  | 成员 | 王 超 | 生产技术部副主任 | 18563212113 |
|  | 成员 | 施红武 | 生产支部书记 | 13963250436 |
|  | 成员 | 崔爱涛 | 运行值长 | 18563212060 |
|  | 成员 | 袁玉金 | 运行值长 | 18563255095 |
|  | 成员 | 韩照华 | 运行值长 | 18663232228 |
|  | 成员 | 刘 松 | 运行值长 | 18613671661 |
|  | 成员 | 赵庆法 | 锅炉检修班长 | 18563211973 |
|  | 成员 | 沈建峰 | 检修主责 | 13173376667 |
|  | 成员 | 于建伟 | 检修主责 | 18563212070 |
|  | 成员 | 颜世坤 | 检修工 | 13176376663 |
|  | 成员 | 孙广东 | 检修工 | 18613671617 |
|  | 成员 | 张 雷 | 检修工 | 15562230776 |
|  | 成员 | 李甜甜 | 检修学员 | 18806326583 |
|  | 成员 | 孙中棋 | 检修工 | 13327210779 |
|  | 成员 | 张伟（大） | 汽机检修班长 | 18563212052 |
|  | 成员 | 张伟（小） | 检修主责 | 18563212136 |
|  | 成员 | 张 鹏 | 检修主责 | 18563255173 |
|  | 成员 | 岳 华 | 检修工 | 18563212159 |
| 应急消防组 | 组长 | 王秀峰 | 生产技术部副主任 | 18613671626 |
|  | 成员 | 孙 浩 | 检修工 | 18613671715 |
|  | 成员 | 侯 静 | 检修助手 | 18563212061 |
|  | 成员 | 王光群 | 检修工 | 13561177218 |
|  | 成员 | 种道强 | 电气检修班长 | 15192118466 |
|  | 成员 | 庞传河 | 检修 | 13475231440 |
|  | 成员 | 刘 雷 | 检修主责 | 15266328919 |
|  | 成员 | 李园园 | 检修助手 | 13906322069 |
|  | 成员 | 李 航 | 热控检修班长 | 13869494610 |
|  | 成员 | 王 杰 | 检修工 | 15263268719 |
|  | 成员 | 刘翌博 | 检修工 | 17852238536 |
|  | 成员 | 杨腾腾 | 检修助手 | 15165878230 |
|  | 成员 | 侯 丽 | 检修工 | 15263218088 |
|  | 成员 | 王冬冬 | 脱硫检修班长 | 18613671771 |
|  | 成员 | 裴玉水 | 检修主责 | 18613671768 |
|  | 成员 | 李 强 | 检修工 | 15192121283 |
|  | 成员 | 宋 磊 | 检修 | 13863268265 |
|  | 成员 | 牛 森 | 检修助手 | 18369299020 |
|  | 成员 | 于一磊 | 检修助手 | 18563293620 |
| 医疗救护组 | 组长 | 张 慧 | 财务部主任 | 13863241877 |
|  | 成员 | 王 远 | 会计 | 15665209001 |
|  | 成员 | 孙香玲 | 会计 | 15866221216 |
|  | 成员 | 甘志强 | 财务出纳 | 13561116587 |
|  | 成员 | 吕凤博 | 化学专工 | 15589278985 |
|  | 成员 | 方 印 | 输煤专工 | 18563211961 |
|  | 成员 | 韩玉君 | 化验班长 | 18613671719 |
|  | 成员 | 郭 菁 | 生产综合事务管理 | 18563212003 |
|  | 成员 | 吕 腾 | 司磅员 | 18613671659 |
|  | 成员 | 徐 歆 | 司磅员 | 18678277277 |
| 警戒保安组 | 组长 | 王 振 | 综合管理部主任 | 15006765579 |
|  | 成员 | 吴 伟 | 人力资源专工 | 18613671789 |
|  | 成员 | 路海玉 | 行政综合兼档案管理 | 15588298830 |
|  | 成员 | 庄素芹 | 人资管理 | 18563219656 |
|  | 成员 | 曹馨月 | 行政事务管理 | 13062009095 |
|  | 成员 | 徐 鹏 | 垃圾分类工作专管员 | 18263212229 |
|  | 成员 | 陈建忠 | 驾驶员 | 13963276000 |
|  | 成员 | 韩佳良 | 驾驶员 | 13561109028 |
|  | 成员 | 殷 锴 | 消防事务管理 | 18506322155 |
|  | 成员 | 孔维涛 | 综合事务管理 | 13581109888 |
| 新闻宣传组 | 组长 | 马彦华 | 党群工作部主任 | 18613671615 |
|  | 成员 | 陈雪梅 | 工会办公室主管 | 13258976696 |
|  | 成员 | 冯 勇 | 文秘宣传 | 18953707622 |
|  | 成员 | 栗 舟 | 事务管理 | 17661911319 |
| 物资供应组 | 组长 | 张明结 | 经营发展部主任 | 13706321555 |
|  | 成员 | 赵 越 | 供销部主任 | 15866229111 |
|  | 成员 | 段 琦 | 供销部副主任 | 18266067766 |
|  | 成员 | 马凯洋 | 经营发展部副主任 | 18678288456 |
|  | 成员 | 高 辉 | 经营专工 | 13969417099 |
|  | 成员 | 唐 寅 | 煤炭采购 | 13506321286 |
|  | 成员 | 王 婷 | 经营事务管理 | 15165890510 |
|  | 成员 | 沈 勇 | 仓库主管 | 18563212139 |
|  | 成员 | 甘宜鑫 | 合同管理 | 15763220757 |
|  | 成员 | 卢金亮 | 物资采购 | 18663269856 |
|  | 成员 | 沈 莹 | 仓库管理 | 15665207707 |
|  | 成员 | 邱传云 | 仓库管理 | 18263200818 |
| 应急环境监测组 | 组长 | 赵云 | 总经理助理 | 13806373456 |
|  | 成员 | 周晨升 | 安全环保部主任 | 18563212090 |
|  | 成员 | 张 超 | 安全环保部副主任 | 15665291808 |
|  | 成员 | 杜卓远 | 安全环保部副主任 | 18563212125 |

### 3.7.3外部应急与救援力量

（1）调用外部救援力量发生事故时，应请求当地环保、安监、消防、公安等部门提供保障措施，企业应与以上部门进行必要的沟通和说明，了解他们的应急能力和人员装备情况，同时介绍本单位有关设施、危险物质的特性等情况，并就其职责和支援能力达成共识，必要时签署互助协议。

（2）接受上级预案调度发生事故时应及时上报当地生态环境局，由突发环境事件应急处理领导小组启动突发环境事故应急预案，企业应遵照、落实应急领导小组下达的应急指令；协助各联动单位的行动。

表3.7-3 当地突发环境事件应急救援力量联系方式一览表

| 市中区相关单位应急通讯联系表 |  |
| --- | --- |
| 公安报警 | 电话：110 |
| 消防报警 | 电话：119 |
| 枣庄市立医院 | 电话：0632-3288037 |
| 交通管理 | 电话：122 |
| 枣庄市生态环境局 | 电话：0632-8688001 |
| 枣庄市应急管理局 | 电话：0632-8160886 |
| 枣庄市生态环境局市中分局 | 电话：0632-8023901 |
| 市中区应急管理局 | 电话：0632-3314889 |
| 枣庄市开发区管委会 | 电话：0632-3758166 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1相关事故典型案例分析

### 4.1.1同类型事故突发环境事件

表4.1-1  同类型事故突发环境事件资料

| 事故类型 | 年份日期 | 地点 | 引发原因 | 物料泄漏量 | 采取的应急措施 | 事件损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 2014年6月10日 | 安徽 滁州 | 安徽省滁州市热电厂10吨盐酸储罐罐体破裂 | / | 事故发生后，该公司各级领导赶赴现场，组织人员迅速救治伤员，转移罐内剩余盐酸，在市消防队的全力协助下，历经3小时将火扑灭。并成立应急事故调查小组，对事故原因展开调查。 | 未造成人员死亡，造成设备及财产损失，现场白烟滚滚，对环境及人员健康造成严重伤害 |
| 泄漏 | 2010年4月15日 | 山西 离石 | 某电厂氨区液碱储罐破裂，液碱泄漏 | / | 事故发生后，该厂各级领导立即赶到现场，启动预案，组织人员对泄漏源进行围堵，在最短的时间内控制局面。随后，该公司抽调专门人员组成善后处理小组和生产恢复小组，进一步全面排查安全隐患，尽快恢复生产。 | 设备及财产损失，所幸发现及时，未造成人员伤亡，对周围环境造成较大的影响 |
| 泄漏 | 2009年5月10日 | 山西 吕梁 | 山西吕梁市某电厂柴油储罐操作不当，致使柴油泄漏 | / | 事故发生后，立即启动应急预案，指挥员根据现场泄漏情况，安排人员组成疏散警戒小组对现场群众进行疏散，并设置警戒，经3小时紧急救险，险情被排除。 | 未造成人员伤亡，造成严重经济损失 |
| 泄漏 | 2006年11月15日 | 四川 泸州 | 泸州电厂点火系统调试过程中供油泵密封圈损坏，导致柴油泄漏 | 16.9t | 事故发生后，泸州市消防大队与企业领导立即组织救援，切断泄漏源，历时8小时，将泄漏控制。 | 无人员伤亡，部分油污排入长江，造成跨流域污染，所幸未对引用水源及环境造成不利影响 |
| 泄露 | 2014年4月12日 | 广东茂名 | 脱硝专用氨罐液位计法兰出现氨水泄漏现象 | / | 事故发生后，该厂立刻启动氨泄漏应急响应，厂应急处理工作小组成员马上赶到现场指挥和组织应急处理工作，并及时将情况上报茂名市政府应急办，应急办迅速组织相关部门赶赴现场。经过相关部门和厂方合力处置，历经3小时，现场漏氨已全部排至厂内应急池中处理，且漏点已处理好，险情已排除。 | 事件没有造成人员中毒和环境污染。 |
| 火灾 | 2003年7月29日 | 广东 广州 | 某电厂汽轮机油系统维修过程中，泄漏的润滑油遇工人烟头，引发火灾事故 | / | 火灾发生后，企业领导立即组织应急队伍进行扑救，转移周围易燃物质，同时将储罐油品进行转移，历时2小时，火灾得到控制后，对事故原因进行调查，对违规操作人员进行处罚。 | 未造成人员伤亡，但事发现场浓烟滚滚，对环境造成严重污染 |

### 4.1.2所有可能发生突发环境事件情景

分析企业辖区内现有涉及环境风险物质的各个生产装置、罐区、装卸区、作业场所和危险废物贮存场所的环境风险防控措施，结合国内同类环境风险物质突发环境事件，提出热电厂突发环境事件情景分析，见表4.1-1。

表4.1-1   热电厂突发环境事件情景分析一览表

| 事件 | 风险物质 | 发生场所 | 事件起因 | 影响范围 | 事件影响及损失的 最坏情节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸、泄露等安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故（例如，因生产安全事故导致有毒有害气体扩散出厂界，消防水、物料泄漏物及反应生成物，从雨水排口、污水排口、厂门或围墙排出厂界，污染环境等。） | 氨水 | 氨区 | ① 安全阀失灵； ②温度过高； ③超压报警失效； ④设备、管道、阀门等连接处密封不良； ⑤罐体泄露。 | 厂区及周边大气环境、水环境 | 有毒气体因泄露或火灾、爆炸可引发场外大气环境污染及人员中毒、伤亡事故；有毒液体泄露污染水环境。 |
|  | 柴油 | 油罐区 | ① 罐体或阀门破裂导致柴油泄露； ②柴油罐火灾爆炸。 | 厂区及周边大气环境、土壤环境 | 对周围大气环境有一定影响；污染泄漏物流经的土壤环境受到污染；火灾、爆炸事故造成人员伤亡。 |
|  | 酸碱液 | 酸碱罐区 | ① 安全阀失灵； ②温度过高； ③超压报警失效； ④设备、管道、阀门等连接处密封不良； ⑤罐体泄露。 | 厂区及周边大气环境、土壤环境、水环境 | 对周围大气环境、水环境有一定影响；污染泄漏物流经的土壤环境受到污染；有毒气体、腐蚀性液体造成人员中毒、伤亡。 |
|  | 脱硫浆液 | 脱硫装置区 | 脱硫塔本体、管线、阀门、接头等可能造成脱硫浆液泄露 | 厂区土壤环境及周边水环境 | 对周围水环境有一定影响；污染泄漏物流经的土壤环境受到污染。 |

## 4.2突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1物料泄漏事故性排放源强分析

本次环境风险评价主要考虑公司环境风险源事故时发生最大源强，具体见表4.2-1。

表4.2-1  事故状态下最大源强表

| 类别 | 风险源 |  | 风险因子 | 事故状态下源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气 处理区 | 20%氨水罐 | 氨 | 泄漏量160t |
| 2 | 危废间 | 柴油 | 柴油 | 泄漏量2t |
| 3 | 废气处理设施 |  | 烟尘 | 排放量0.008t（发生事故至事故处理完毕或停车处理时间为15分钟） |
| 4 |  |  | SO2 | 排放量0.05t（发生事故至事故处理完毕或停车处理时间为15分钟） |
| 5 |  |  | NOx | 排放量0.08t（发生事故至事故处理完毕或停车处理时间为15分钟） |
| 6 | 盐酸、液碱储存区 |  | Hcl、NaOH | 不作定量，仅作影响分析 |
| 7 | 火灾爆炸情况下 排水系统 |  | 超标废水 | 不作定量，仅作影响分析 |

### 4.2.2环境风险影响分析

（1）泄漏事故环境风险预测

①泄漏事故预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》可知，对于废气污染物瞬时或短时间故障，采取下述条件下多烟团模式。以污染物排气点的地面位置为原点，有效源高为He，平均风向轴为X轴，源强为Q，非正常排放持续时间为T，预测时刻为t。

Cwi(x,y,0,tw)=2Q'(2π)32στ，effσy，effσz，effexp(−He22σx,eff2)exp−(x−xwi)22σx,eff2−(y−ywi)22σy,eff2

式中：

Cwi(x,y,0,tw)-第i个烟团在tw时刻在点（x，y，0）产生的地面浓度；

Q'-烟团排放量（mg）；

Q'=Q△t；Q为释放率（mg·s-1），△t为时段长度（s）；

στ，effσy，effσz，eff-烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m）；

xwi和ywi-第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标。

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，可按下式计算：

C(x,y,0,z)=i=1nCi(x,y,0)Cn+1(x,y,0,t)≤fi=1nCi(x,y,0,t)

式中：n为需要跟踪的烟团数，可由确定，这里假设每30s释放一个沿团，事故期间（30min）共释放60个烟团。

f为小于1的系数。

②高架源非正常工况预测模式

根据大气污染物扩散模型可知，对于高架源废气污染物瞬时或短时间故障，采取下述条件下高斯模式。

C(x,y,z)=Q2πuσyσzexp(−y22σy2)⋅exp−(Z+He)22σz2+exp−(Z−He)22σz2

式中：

u——排气筒出口处风速 (m/s)

He——有效源高(m)；

He=H+DH

DH—烟气抬升高度 (m)；

Q——污染物排放速度（源强）mg/s；

sy、sz——分别为水平方向和垂直方向的大气扩散  参数(m)

非正常排放点源对某个关心点t小时的浓度贡献，可按下式计算：

C(x,y,0)=Qπuσyσzexp(−y22σy2)exp−He22σz2

σy=γ1xα1,σz=γ2xα2γ1,γ2,α1,α2式中：

x为下风向的距离，                                 为常数，与大气稳定度有关。

③预测结果

气象条件的选取依据全年最大出现概率原则。有风时大气稳定度取D类，静小风时稳定度取E；有风时选取多年平均风速2.8m/s，静小风时选取风速1.0m/s。

经计算，公司最大可信事故（氨水泄漏，除尘、脱硫脱硝装置故障）各污染物泄漏时下风向不同距离的关心点污染物浓度变化情况见表3.2-4～3.2-8。物料泄漏时，因当时风向无法确定，假设保护目标均处于下风向。

氨水：A标准为半致死浓度1390mg/m3，B标准为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）短时间接触容许浓度30mg/m3，C标准为《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值0.2mg/m3。

表4.2-2  氨水储罐泄漏事故状态下静风小风、有风时氨轴线小时浓度贡献值（mg/m3）

| 下风向距离(m) | 有风，D稳定度 |  |  |  |  | 静小风，E稳定度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  |  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  |  |
|  | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 | C标准 | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 | C标准 |
| 30 | 5,604.82 | 0分22.8秒 | 0分9.9秒-14分25.8秒 | 0分7.0秒- 20分8.6秒 | 0分4.7秒- 20分10.9秒 | 3,978.46 | 320分6.2秒 | 0分29.4秒 - 20分39.1秒 | 0分18.3秒 - 22分23.6秒 | 0分14.9秒 - 37分17.8秒 |
| 50 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 1,931.31 | 1,20分17.3秒 | 1分9.8秒 - 20分46.0秒 | 0分31.4秒 - 22分53.6秒 | 0分24.7秒 - 38分8.0秒 |
| 100 | 703.7168 | 1分12.8秒 | / | 0分29.9秒 - 20分45.7秒 | 0分21.4秒 - 20分54.2秒 | 555.3969 | 20分42.6秒 | / | 1分12.6秒 - 23分52.3秒 | 0分52.0秒 - 40分3.4秒 |
| 200 | 257.2234 | 2分25.6秒 | / | 1分8.8秒 - 21分32.3秒 | 0分49.3秒 - 21分51.9秒 | 143.7332 | 21分34.1秒 | / | 3分0.8秒 - 25分11.9秒 | 1分53.3秒 - 43分24.5秒 |
| 300 | 136.0683 | 3分59.5秒 | / | 1分52.0秒 - 22分14.7秒 | 1分19.6秒 - 22分47.1秒 | 64.0493 | 22分31.6秒 | / | 5分37.6秒 - 25分56.3秒 | 2分59.9秒 - 46分18.7秒 |
| 400 | 85.2852 | 5分18.8秒 | / | 2分38.7秒 - 22分53.5秒 | 1分51.4秒 - 23分40.8秒 | 35.8453 | 23分33.9秒 | / | 11分3.7秒 - 25分50.8秒 | 4分9.8秒 - 48分54.6秒 |
| 500 | 58.9693 | 6分39.5秒 | / | 3分29.4秒 - 23分28.4秒 | 2分24.2秒 - 24分33.6秒 | 22.7061 | 24分40.4秒 | / | / | 5分23.0秒 - 51分16.5秒 |
| 700 | 33.5214 | 9分19.9秒 | / | 5分35.5秒 - 24分13.5秒 | 3分32.2秒 - 26分16.7秒 | 11.1935 | 27分4.1秒 | / | / | 7分57.5秒 - 55分28.3秒 |
| 1000 | 18.2661 | 13分9.7秒 | / | / | 5分18.2秒 - 28分47.5秒 | 5.0676 | 31分0.6秒 | / | / | 12分7.9秒 - 60分47.4秒 |
| 1500 | 9.2489 | 19分34.5秒 | / | / | 8分24.6秒 - 32分49.0秒 | 1.9029 | 38分11.2秒 | / | / | 19分53.3秒 - 67分46.3秒 |
| 2000 | 5.6826 | 24分10.6秒 | / | / | 11分37.9秒 - 36分43.4秒 | 0.8989 | 45分48.0秒 | / | / | 28分42.3秒 - 72分52.3秒 |
| 2500 | 3.9597 | 27分44.6秒 | / | / | 14分55.7秒 - 40分33.4秒 | 0.4891 | 53分39.0秒 | / | / | 38分45.2秒 - 76分7.5秒 |
| 3000 | 2.9456 | 31分18.5秒 | / | / | 18分18.0秒 - 44分19.0秒 | 0.2933 | 61分38.4秒 | / | / | 50分28.9秒 - 76分51.9秒 |
| 4000 | 1.8447 | 38分26.3秒 | / | / | 25分13.5秒 - 51分39.3秒 | 0.1285 | 77分51.0秒 | / | / | / |
| 5000 | 1.2804 | 45分34.1秒 | / | / | 32分21.6秒 - 58分46.8秒 | 0.067 | 94分13.4秒 | / | / | / |

备注：

表4.2-3  除尘装置故障烟尘事故排放下风向最大落地浓度

| 下风向距离(m) | 有风，D稳定度 |  |  |  | 静小风，E稳定度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  |
|  | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 |
| 30 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 50 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 100 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 200 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 300 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 400 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 700 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 1000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 1500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 2000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 2500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / |
| 3000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0002 | 39分60.0秒 | / | / |
| 4000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0054 | 46分40.0秒 | / | / |
| 5000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | 0.0390 | 53分53.7秒 | / | / |

备注：A标准为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）短时间接触容许浓度8mg/m3，B标准为《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值0.5mg/m3。

表4.2-4  脱硫装置故障SO2事故排放下风向最大落地浓度

| 下风向距离(m) | 有风，D稳定度 |  |  |  |  | 静小风，E稳定度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  |  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  |  |
|  | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 | C标准 | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 | C标准 |
| 30 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 50 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 100 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 200 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 300 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 400 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 700 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 1000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 1500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 2000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 2500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 3000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0001 | 39分60.0秒 | / | / | / |
| 4000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0021 | 46分40.0秒 | / | / | / |
| 5000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0156 | 53分53.7秒 | / | / | / |

备注：A标准为半致死浓度6600mg/m3，B标准为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）短时间接触容许浓度15mg/m3，C标准为《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值0.5mg/m3。

表4.2-5  脱硝系统故障NOx事故排放下风向最大落地浓度

| 下风向距离(m) | 有风，D稳定度 |  |  |  |  | 静小风，E稳定度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  |  | 最大浓度 |  | 超标时段 |  |  |
|  | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 | C标准 | mg/m3 | 出现时刻 | A标准 | B标准 | C标准 |
| 30 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 50 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 100 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 200 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 300 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 400 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 700 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 1000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 1500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 2000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 2500 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 3000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / |
| 4000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0003 | 46分40.0秒 | / | / | / |
| 5000 | 0.0000 | 0分0.0秒 | / | / | / | 0.0019 | 53分53.7秒 | / | / | / |

备注：A标准为半致死浓度126mg/m3，B标准为《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）短时间接触容许浓度5mg/m3，C标准为《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值0.15mg/m3。

通过表4.2-2分析可知，在假定事故状态下，氨站的氨水储罐泄漏后，下风向50m范围内会出现半致死浓度超标，该范围内无居民；在700m范围内会出现超过短时间接触限值超标范围，影响范围为附近的居民。如果遇到氨水泄漏，应立即拨打消防电话并通知及时疏散周围群众，疏散人员至上风口，并隔离至气体散尽。应急人员应戴好专用防毒面具，防护服及手套进入现场进行抢修。逃生人员应逆风逃生，用湿毛巾、口罩衣物等掩住口鼻。在700m范围内会出现超过短时间接触限值超标范围，5000m范围内均会出现超过居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值超标范围。但氨水储罐泄漏对该敏感点无致死半径范围，人身及财产损失主要控制在厂区内。氨水泄漏会造成后周边环境出现超过短时浓度接触限值，在发生泄漏事故时，立即通知该附近居民暂时撤离，避免氨水对居民人员的伤害。

通过表4.2-3~5分析可知，在假定事故状态下，除尘系统发生烟尘事故排放，下风向不会出现超过短时间接触限值超标范围，不会出现超过居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值超标范围。脱硫系统发生SO2事故排放，下风向不会出现半致死浓度超标范围，不会出现超过短时间接触限值超标范围，不会出现超过居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值超标范围。脱氮系统发生NOx事故排放，下风向不会出现半致死浓度超标范围，不会出现超过短时间接触限值超标范围，不会出现超过居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值超标范围。

因此，公司应做好安全防护工作，降低氨站的氨水储罐发生泄漏事故，降低除尘系统、脱硫系统和脱氮系统事故性排放的概率，避免对评价范围内的保护目标造成影响。若发生泄漏事故，应立即通知周边700m范围内的村庄居民进行迅速撤离。

（2）中毒事故影响分析

公司在生产过程中涉及氨水危险化学品，存在着中毒、窒息、腐蚀、化学灼烫等危险、有害因素。

氨吸入是接触的主要途径。轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门爆裂等造成。急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同。严重吸人中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落，可造成气管阻塞，引起窒息。吸入高浓度可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿。

（3） 盐酸、液碱泄露影响分析

1） 因设备、管道腐蚀或其它故障而致使盐酸、液碱泄漏。

2） 泵区是装置的重要部分，设备相对集中，操作频繁，主要为设备安装质量差、设备材料有缺陷、设备老化、设备振动、设备腐蚀等引起泄漏。

3）由于泵、管线、阀门、法兰等长时间遭受腐蚀造成密封不严，造成有害有毒物质泄漏。

4）生产过程中存在的腐蚀性介质，对建筑物、设备、管道、电气设施，均会造成腐蚀性伤害，长期得不到维护，会造成设备故障，从而引发泄漏事故。

5）在清洗罐体和设备时，将罐体内的残余物不加收集，直接排放，造成危化品外泄事故，导致水体、环境、大气污染。

6）储罐与外部管线相连的阀门、法兰、管道、人孔以及排污孔等安装质量差，罐基础下沉导致罐体变形、裂纹造成物料泄漏；罐体、安全附件或管线腐蚀过度、密封性能不佳、施工焊接质量不好、仪表失灵、违章操作等原因导致介质泄漏。

7）员工违章操作、泵或液位计失灵造成判断失误会发生罐体内腐蚀性液体泄漏。

8）由于多次泄漏或酸雾侵蚀，导致围堰或罐区地面造成腐蚀，长时间得不到维护、修缮，在发生罐体泄漏等事故状态下，会导致腐蚀性物质外泄。

（4）火灾爆炸影响分析

1）罐区内，当出现下列情况时可引起火灾爆炸：

① 罐区通风不良导致气体积聚；施工不良使地面坑洼不平，存在可燃气体聚集的死角。

② 违章检修、违章操作、违章指挥；在管区内使用违禁物品，如明火等；检修作业。

③ 盐酸储罐、液碱储罐、氨水储罐等要按规定设计、设置避雷器并定期进行检测，保持避雷器始终处于良好状态，否则有可能出现雷击而造成火灾爆炸事故。

④ 储罐区防雷防静电装置不全或无效，有造成火灾、爆炸的危险。

2）由于工艺装置中各工段均有大量的电气设备，出现以下现象就有引发火灾的危险：

① 选型及布线不合规范：电气设备未按标准要求选用防爆电器，线路敷设未按规定进行排线和穿管保护，使用时产生火花。

② 散热条件差：某些发热量大的电气设备由于通风不良、散热条件差，形成表面过热现象，直至达到可燃气体自燃温度。

③ 接触不良：电气设备和线路的部件，因接触不良产生火花。

④ 过负荷或缺相运行：运行中的电气设备和电气线路，其负荷如果超额定值或电动机缺相长时间运行，设备超载发热，达到可燃气体自然温度。

⑤ 漏电短路：电气绝缘老化、损伤，发生漏电、短路；违章操作、接线错误以及其他意外原因，造成电气短路；出现火花或电弧。

⑥ 机械故障：电气设备的机械部件松动、异常摩擦或碰撞发生发热或火花。

3）生产工艺控制

① 装置内使用的电气设备、机械设备的电机、照明、开关箱，应设计为防爆型；否则电气设备不防爆或防爆级别不够，在电气设备运行时，能产生电火花，存在引发火灾爆炸的危险。

② 在设备检修时，检修的设备如果没有与系统彻底的断开、隔离，并对被检修的设备进行置换，没有进行易燃易爆物质的测定并达到合格，就违章进行动火、烧焊作业，存在发生爆炸的极大危险。

③ 进罐作业或检修时，使用的照明灯，如果不防爆或没有保护罩，灯泡接口可能产生电火花，或因没有保护罩，作业人员不慎将灯泡碰破，造成灯丝暴露，就存在火灾爆炸的危险。

4）其他

① 操作人员穿戴易产生静电的化纤衣物，进行工作，易产生火花，有引起火灾爆炸的危险。

② 危险作业场所，避雷设施不能覆盖整个应保护的装置和避雷针引下线接地电阻超标，有遭受雷击，引发火灾爆炸的危险。

③ 供电装置、线路无避雷装置或避雷引下线接地电阻超标，有遭雷击导致突发停电事故，引发火灾爆炸的危险。

④ 配电室若没有挡鼠板，门窗、通风口无防小动物网，配电室电缆入口未堵实等，有造成供电系统被动物咬坏，印发短路、跳闸故障而突发停电，生产装置发生火灾爆炸的危险。

⑤ 装置内电气设备选型若达不到防爆要求，有引起火灾、爆炸的危险。

⑥ 在作业过程中若有吸烟、静电、动用明火加热，引燃易燃物质，发生火灾爆炸事故。

（5）运输、装卸风险分析

公司涉及的有毒有害物料在运输途中如因意外交通事故造成运输车辆翻覆，有毒有害物料泄漏，或者装卸过程中造成有毒有害物料泄漏，可能会对周围大气环境、水环境等造成不利影响。因此，交通运输应委托有经营资质的单位进行，并由运输单位制订相应的应急预案，明确事故处理程序和采取的应急措施，把损失降到最小。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

环境风险物质扩散主要影响大气、地表水、地下水和土壤。气态物质泄漏直接进入大气，受释放面积、释放时间、物质的饱和蒸汽压以及环境大气的气象条件的影响，影响范围不同；液态物质泄漏后由于温度等因素的影响，部分蒸发作用进入大气中，剩余部分若不及时收集处理，会随着地面径流流入周边河流，通过渗透作用进入土壤，进而影响土壤及地下水环境；固态物质泄漏后若遇到雨水，可如液态物质一样影响土壤和地下水。

### 4.3.1环境风险源监控

（1）信息的监测：公司员工实行严格的三级安全教育制度，每年进行考核，并从班组、车间到企业，实行事故预防和应急救援三级管理网络，充分提高职工的自救互救的能力，确保事故早发现、早处理技能。

定期对设施设备进行监测，必须对各设备、各污染治理设施进行定期检查，将关键装置和重点部位实行领导承包责任制，定期进行监控和考核。确保把危险源的各种参数及时监测出来，一旦出现事故征兆，能够及时给出报警信号，即使采取相应措施，把事故消灭在萌芽状态。

（2）信息的报告：一旦公司人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为危险事故，要立即使用所有通讯手段报告公司应急指挥中心，指挥中心接警人员立即向全厂发布应急救援报警，通知各应变单位主管，同时向指挥中心成员报告，启动事故应急响应系统。指挥部应根据应急类型、发生事件和严重程度，依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部门通报事故情况。大门警卫接到指挥部命令后立即向消防、环保部门报警，并在公司出入口派人引导消防车辆进入事故现场。

此外，公司对环境风险源监控采用电子摄像头时时监控的方式进行。公司还配有完善的安全消防措施，配备完善消防系统。各重点部位原料及废料存放区域设置水消防系统和各类灭火器等。

### 4.3.2生产工艺安全防范措施

在生产过程中加强对设备的巡视和维修。生产工艺安全卫生设计必须符合人—机工程原则，以便最大限度地降低操作者的劳动强度以及精神紧张状态。对具有危险和有害因素的生产过程，应合理地采用机械化和现场仪表与远程传输仪表相结合，设置操作室或操作台，实现遥控式隔离操作。合理布置工艺设备。生产过程中的正常操作及工艺安全监测参数必须连续记录。同时，处在运行和运转中的机械严禁进行维修或调整等作业。按时进行保养，发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时停止其使用。生产场所设置醒目的安全警示标志、安全色、安全周知卡。同时重要部位配置应急救援器材，如各类灭火器等。

### 4.3.3生产设备安全防范措施

所有专用设备应根据工艺要求、物料性质，按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）进行。通用机械和设备选型应符合国家或行业技术标准，相关文件要齐备。每次开机前，必须对设备进行检查，加强设备检验、检测和运行管理。设备运行过程中严禁操作人员离开岗位，运行中出现异常现象，应立即停机，查明原因，及时处理。安全防护装置、设施，必须与主机同时投运。必须保证设备运行的安全可靠。设备的设计、安装及试压等技术应符合国家标准。同时，生产装置、厂房建筑应进行防腐设计。危险物质应实施安全控制。工艺装置应尽量采用密闭系统，使其在正常操作条件下处于密闭的设备中，防止物料外泄。对泄漏可造成重大事故的设备、场所，必须设可靠的事故处理装置和应急防护设施。设备本体及基础、吊架和基础应采用非燃材料，设备保温层应采用非燃材料。各生产车间主要通道均设事故照明。此外，各设备均应设置安全操作警示牌。

### 4.3.4生产和管理安全防范措施

（1）制定各级安全生产责任制、各项安全管理制度、工艺操作规程、安全技术规程和各种设备维修保养和设备管理制度，加强生产现场管理，狠抓劳动纪律，同时经常对职工进行思想教育、工艺操作、设备操作训练，使职工能熟练掌握所在岗位和所在环境中的各个要素，了解一些常见的扑火自救能力，互相救助的一些常识。

（2）建立巡回检查制度，排查隐患，发现问题及时上报并且责令负责部门限期整改到位，复查合格，记录在案。

（3）对不同危险品按储存要求进行隔离或离开存放，有专人保管，配备消防器材、监控设施等。

（4）加强对职工的劳动保护用品的使用和发放，同时针对危险化学品的特殊性，为职工配备所需用的防护用品和急救用品，如防尘口罩、正压式呼吸器、防毒面具、防护服及相关药品等。

（5）企业应在醒目位置设立警示牌和安全标语，做到人人皆知，注意防范。

（6）加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。

（7）生产装置、管道、法兰、接头、泵和阀的内表面作防腐处理，特别是金属部分，同时加强设备设施、管道、法兰、接头、泵和阀的检查和维护。

### 4.3.5氨水泄漏风险防范措施

为避免氨水发生泄漏事故，应避免操作失误、确保设备及管线安全可靠，加强巡检和维护，做好“预防为主”的各项工作，是杜绝重大事故、确保安全的根本措施。此外，应提高安全防护意识。加强宣传教育，提高职工对氨的物理、化学特性及防毒工作的认识，对全厂员工进行了氨相关知识的培训并进行了考试；加强技术培训，提高现场人员的技术水平，对从事氨站操作的人员委托相关单位进行了培训，并取得了化学危险品作业的资格证书；加强个人防护，氨水作业人员穿防腐蚀的工作服、带防护眼镜，进入高浓度现场检修时，佩戴防毒面具和防护服；制定了氨水泄漏时的应急处置方案，并定期进行氨泄漏的演练，提高员工对氨水泄漏反应及处置能力。主要措施如下：

（1）操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不到位或失误造成事故。

（2）严格按照厂制定的巡视检查制度按时进行检查，为防止因巡视检查不到位或失职造成事故，定期检查一切电气设备设施是否完整，不得有明线电缆，电缆敷设与管道接头部位跨接线要完整。所有人员进入氨站应进行登记，并交出火种，关闭手机。

（3）罐区设置了足够容积的围堰，可以满足收容的要求，围堰防腐防渗；

（4）配备齐全的应急器材，如气体泄漏喷淋装置、防护服、报警仪、风向标等；

（5）加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

（6）罐区位于在线监控系统的监控范围内，可以随时了解罐区的情况。

（7）氨站配备有足够数量的灭火器，并由消防部门定期进行检查，发现失效及时更换；氨站的消防喷淋系统每周进行一次试验，以确保其好用；氨站围墙完整，并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌。。

### 4.3.6火灾爆炸事故风险防范措施

（1）控制与消除火源

工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区。动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施。使用防爆型电器。严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。屋顶安装避雷装置。物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

（2）严格控制设备质量与安装质量

生产装置、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。管线等有关设施应按要求进行试压。对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。电器线路定期进行检查、维修、保养。

（3）加强管理、严格纪律

遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等。检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火。加强培训、教育和考核工作。

（4）安全措施

消防设施要保持完好。正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒面具等防护用具。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。

（5）设置消防及火灾报警系统

严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。易燃易爆物料可能泄漏的区域，做到经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理。在可能的区域严禁带入火柴、打火机等火种进入，操作人员严禁穿化纤衣服入内。操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时要制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。根据生产工艺介质的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。

（6）在氨区设置喷淋装置，直接利用围堰实现收容，通过设置的倒流阀引入事故水池中。

### 4.3.7油库泄漏事故风险防范措施

为避免油库泄漏引发火灾爆炸事故，日常工作中应注意远离火种、热源。设置必要的防火距离。危废间周围禁止使用易产生火花的机械设备和工具，周围设置禁止烟火等标志，标明所装油品的明显标志，设置人员定期进行静电接地的检查工作。具体措施：

（1）严格执行动火制度。

（2）备操作、维修及维护作业必须按操作规程进行。

（3）设计液位计，防止超装泄漏。

（4）严禁携带火种、穿带铁钉鞋、无阻火装置的机动车等进入危废间；严禁危废间内吸烟。

（5）油库设置明显的禁火标志；

（6）设置在线监控装置；

（7）设置事故池。

### 4.3.8危废间火灾及其引发次生伴生性环境污染风险防范措施

为防止危废间火灾爆炸引起的次生半生性环境污染事故，首先要避免发生火灾事故。从以下几方面采取防范措施：

（1）控制与消除火源

工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入工作区；动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。

（2）加强管理、严格纪律

遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地下管道是否通畅等；检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护人员，在通风良好的条件下方能动火；加强培训、教育和考核工作。

（3）安全措施

消防设施要保持完好；要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防尘过滤器等防护用具；搬运时轻装轻卸，防止包装破损；厂区要设有卫生冲洗设施；采取必要防静电措施。

### 4.3.9废气处理装置异常处理措施

（1）值班人员发现系统出现问题，立即检查装置的运行工况，并通知当班值长和应急办公室值班人员。

（2）值长接到报警后，立即带队查明原因，根据现场的实际情况对运行工况进行调整。

（4）不能通过调整工况改善的，应迅速开展更换备用设备或抢修，确保处理设备正常运行。

（5）应急办公室值班人员在接到通知后，应关注系统运行情况，每15分钟与当班值长进行沟通了解情况，1小时未处理完毕的，应向应急领导小组汇报。

（6）对于1小时未能处置成功的，向环保局进行汇报，在取得同意的条件下，根据具体情况参照大气重污染的响应方案实行限产措施。

（7）作好相关记录，及时查明原因和追究相关责任。

### 4.3.10水污染事件应急处置措施应急处理措施

在处理泄露、火灾时，可能会产生事故水，为避免造成水环境污染事件应同时开展以下措施；

（1）填堵处置点附近周围区域的雨水井、污水井；

（2）在开展相应的现场处置的同时，关注事故区域废水的收集情况；

（3）发现事故水未能有效收集的，及时对厂区雨水排放口、污水排放口进行封堵；

（4）对利用厂区内雨污水管道收集的废水开展监测，水质符合要求的通过厂区内管道将事故水引流至煤棚进行洒水；

（6）应急处理时严禁单独行动，要有协同人；

（7）作好相关记录，及时查明原因和追究相关责任。

### 4.3.11厂内运输过程中的事故防范措施

由于氨水等属于危险化学品，其运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此，在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

合理规划运输路线及运输时间。危险品的装运应做到定车、定人。

被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要牢固、正确。驾驶员和押运人员在出车前必须检查防护用品和消防设施是否携带齐全有效，在运输途中发现危险化学品泄漏等应主动采取处理措施。

### 4.3.12土壤及地下水保护预防措施

公司煤场洒水、生产废水、厂区生产装置跑冒滴漏废水等泄露均有可能污染土壤及地下水。项目建设过程中必须考虑土壤及地下水的保护问题，采取了防渗措施。在煤场、储罐等设施场地铺设防渗地坪，防止洒水、物料泄漏直接下渗污染地下水，煤场四周建有地沟收集煤场雨水。在各车间、工段以及污水处理站也建有防渗地坪。厂区除绿化用地及办公生活区外，其余地面均建有防渗地坪。防渗地坪主要是三层，从下面起第一层为土石混合料，厚度在30～60cm，第二层为二灰土结石，厚度在16～18cm，第三层也就是最上面为混凝土，厚度在20～25cm。并对地下水进行定期监控，采取以上措施能有效防止废水下渗污染土壤及地下水。具体如下：

（1）主动控制（源头控制措施）

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的风险事故降低到最低。

公司制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。

（2）被动控制（末端控制措施）

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物的收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止撒落在地面上的污染物渗入地下，并把滞留在地面上的污染物收集起来，集中送至污水处理站进行处理。

污染防治区分为一般污染防治区、重点污染防治区和特殊污染防治区。

①一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。一般为装置或单元内除重点和特殊污染防治区外的部分及装置区外管廊区；污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。一般污染防治区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。

公司对厂区道路采取水泥硬化防渗处理。在生产装置区、罐区建设防渗地坪，防渗地坪采用三层结构，从下面起第一层为满足上述性能的防渗材料，第二层为厚度在30-60cm土石混合料加厚度在16-18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20-25cm。对厂区内其他非绿化用地要求采取相应的防渗措施。

②重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。—般包括机泵、罐区、装卸区等区域。

③特殊污染防治区：比重点污染防治区更难发现和处理的区域和部位。—般包括地下油管线、地下污水管线等区域。

重点污染防治区和特殊污染防治区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）。重点污染防治区和特殊污染防治区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s的粘土层。

在日常生产中应加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1现有环境风险防控和应急措施差距

企业现有环境风险防控和应急措施差距分析见表5-1和表5-2。

表5-1  企业现有环境风险防控和应急措施差距分析一览表

| 相关风险防控和应急措施 |  | 落实情况 | 差距性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立 | 已建立 | 现有环境风险防控和应急措施已建立，与标准要求差距较小 |
|  | 环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确 | 公司组建了突发环境事件应急中心，并成立了领导小组，车间成立了二级应急指挥机构，生产工段成立了三级应急指挥机构。在应急响应时，根据事件实际情况，成立相应的应急救援队伍 | 环境风险防控责任人或责任机构已明确 |
|  | 定期巡检和维护责任制度是否落实 | 组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转 | 定期巡检和维护责任制度已落实 |
|  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 公司设置事故池作为二级预防控制措施，切断污染物与外部的通道，并建设了围堰和导流地沟等事故防范设施，确保事故废水不出厂区；废气排放口设置报警装置 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求已落实 |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 公司应急指挥部负责组织、指导应急预案的培训工作，通过观看应急演练讲座、邀请应急专家授课等形式对应急人员进行应急知识和技能的培训 | 已开展相关培训工作 |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 发生突发环境事件后及时进行初报、续报、处理结果报告 | 已建立报告制度 |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 厂区不排放废水和清洁下水，不设废水排放口,废水经厂区废水处理设施分质处理后全部回用不外排；厂区废气排放口主要排放的烟尘、SO2、NOX，设置在线监测措施；雨水较清洁，经雨水管网直接排放。各重要部位设置监控设施，并在易发生火灾处设置专用消防灭火器及消防沙；已落实岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 符合要求 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 厂区设置截留措施和事故废水收集池、雨水切换阀、生产废水处理系统防控措施等；有专门的工作人员按照企业生产管理规定严格执行。 | 符合要求 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | 氨水罐区设置安全应急喷淋装置。事故时采取电话通知及人员疏导周围公众，已分析措施管理规定、岗位责任落实和措施的有效性。 | 符合要求 |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备相应应急物资和应急装备；此外，由于企业仅具备烟囱排放污染物的监测能力，尚需委托相关监测部门对事故状态下排放的污染物进行监测，目前已进行委托。 | 符合要求 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置 | 已配备 |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 已与区消防大队签订了消防建站补偿协议，由区消防大队全面负责在公司厂外进行消防站建设。 | 已配备 |
| 历史经验教训总结 | 分析、总结历史上同类型企业或涉及相同环境风险物质的企业发生突发环境事件的经验教训，对照检查本单位是否有防止类似事件发生的措施 | 根据历史经验教训企业制定了详细的公司管理制度，针对各单元制定严格的操作规程，如安全操作规程，生产区十四个不准，进入容器、设备的八个必须，防治违章动火六大禁令，操作工的六严格，机动车辆七大禁令；定期加强职工的安全教育和安全技术训练；加强防火和防护组织及设施，严格事故管理 | / |

根据企业提供的资料和现场勘踏，对照公司现有生产情况，对企业现有环境风险防范措施及有效性进行了分析，并指出了存在的问题，具体详见下表。

表5-2  企业现有环境风险防范措施及有效性分析

| 序号 | 设施名称 | 现有风险防范措施 | 有效性分析 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉装置 | 1、设置了监控系统，可在线观察装置区的现状； 2、生产装置尾气排放设置了污染源自动监控系统； 3、生产装置外配置消防设备及消防栓； 4、生产装置配备灭火器材、部分应急物资； 5、制定了日常安全检查制度，对生产设施设备进行不定时地安全检查， 6、定期对设备和管道进行检查和维护，并做好记录。 7、厂区内实行24小时值班制度 | 有效 | 无 |
| 2 | 氨水罐区 | 1、设置有在线监控系统，可在线观察储罐区的现状； 2、罐区设置围堰，内地面采用混凝土硬化 3、设置了警示标志牌 4、制定了日常安全检查制度，进行不定时地安全检查， 5、罐区内设置了围堰及导流口，可以将事故水或物料引入事故池 6、厂区内实行24小时值班制度 7、罐区可实现防雨、防流失 8、罐区设置了应急喷淋、洗眼器装置、报警装置 9、设置了风向标 | 有效 | 无 |
| 3 | 煤堆场 | 1、堆场采用覆盖物覆盖、设置防风抑尘网； 2、堆场设置了喷淋装置； | 有效 | 无 |
| 4 | 厂区内 | 1、已制定安全公司级安全生产预案，并定期进行各类应急演练 2、已制定应急制度，成立了应急机构和应急队伍 3、已配置消防设备、消防栓、应急物资等； 4、内外部紧急救援联系方式 5、厂区设置了事故应急池（油库区围堰及污油池） | 有效 | 无 |

- 5.2需要整改的短期、中期和长期项目内容

根据评估结果，在系统分析本公司环境风险防控现状的基础上，针对企业环境风险防控与应急措施的差距和存在问题，重点从加强源头控制、增强环境应急综合能力、健全企业环境风险管理体系等方面制订环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划。企业应在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。企业每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

针对排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：

1、定期开展环境事件应急事故动员大会和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等。

2、按照环评要求，严格落实项目环境监测计划，及时发现和排除环境事故隐患。

3、加强企业内部的应急预案演练的强度，认真做好总结。

4、加强企业员工的培训，根据公司实际情况，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙报等方式，使教育培训形象生动。

5、加强与周围企业的交流与沟通，签订互助协议，加强合作，积极共同应对环境事件。

6、企业所有应急救援指挥部成员和各专业救援队成员都应认真学习本预案内容，明确各自在救援现场所担负的责任，并告知周边群众当发生突发环境事故时的避险方法。

中期（3-6个月）：

1、建立完善的环境风险管理的制度。

2、规范物料仓储、物料堆放。

3、在风险源、物资储存等处设置指示牌。

短期（3个月以内）：

1、明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作；

2、加强管理，生产作业场所等重点部位火灾防护系统和消防系统保持正常状态。

# 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

枣庄南郊热电有限公司需要短期整改的项目，制定了详细的风险防控与应急措施实施计划，详见表6-1。

表6-1 公司风险防控与应急措施的实施计划一览表

| 相关风险防控和应急措施 |  | 落实情况 | 防控措施实施计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 基本落实环评及批复的事故池及消防设施建设要求。 | 根据生产过程经验进一步完善环境风险管理制度 |
| 环境风险防控与应急措施 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性 | 氨水区设置安全应急喷淋装置。事故时采取电话通知及人员疏导周围公众，已分析措施管理规定、岗位责任落实和措施的有效性。 | 根据生产过程经验进一步完善监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 |
| 环境应急资源 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 已与区消防大队签订了消防建站补偿协议，由区消防大队全面负责在公司厂外进行消防站的建设。 | 定期与消防站进行对接，保证消防应急资源的有效性 |

公司应认真、积极落实《企业现有环境风险防范措施存在的问题及整改情况》和表6-1中各项措施。在完成一次实施计划时，应将计划完成情况登记建档备查。对于外部因素致使企业不能排除或完善的情况，应及时向所在地县级以上人民政府及其有关部门报告，并配合采取措施消除隐患。

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1评估指标及分值

根据企业周边环境风险受体类型（E），按照企业环境风险物质存在量与临界量比值（Q）、企业环境风险及其控制水平（M），按分级矩阵确定企业环境风险等级，结合《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》分为气、水两要素风险评价等级判定。

## 7.2突发大气环境事件风险等级

## 7.2.1涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》附录A规定，公司属于上述文件规定的涉气危险化学品物质贮存量及临界量情况见表3.3-2。

根据《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》规定，公司涉气风险物质最大储存量与临界量比值之和1≤Q<10，以Q1表示。

## 7.2.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺合格设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

公司生产工艺评分表见表7.2-2。

表7.2-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 合计 |  |  | 0 |
| 注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质； 注b：指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |  |

根据《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》，具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺单元分别评分并求和，公司生产工艺最高分值为0分。

（2）大气环境风险控制措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.2-3，对各项目评估指标分别进行评分、计算求和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.2-3  企业大气环境风险控制措施及突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中的有毒有害气体；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 企业设有氨水等泄漏监控预警系统 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄露监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件卫生防护距离要求 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或中重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生过突发大气环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |

根据《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》，公司大气环境风险控制措施及突发大气环境事件发生情况评分为0。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值。

企业生产过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加得分为0分（即M<25），其生产工艺过程与大气环境风险控制水平值为M1，其判定依据详见表7.2-4。

表7.2-4   企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与大气环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与大气环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | M3 |
| M≥65 | M4 |
| 企业情况（M=0） | M1 |

## 7.2.3大气环境风险受体敏感程度（E）

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分，按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，详见表7.2-5。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低，若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度搞着确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.2-5 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下；或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下； |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

经对公司周边的环境敏感区进行调查，企业周边500米范围内人口总数大于1000人，满足类型1（E1）的环境风险受体，因此公司周边的大气环境风险受体敏感程度是E1类型。

## 7.2.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.2-6。

表7.2-6  企业大环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

## 7.2.5突发大气环境事件风险等级表征

综上所述，公司周边大气环境风险受体敏感程度为类型1（E1）、涉气环境风险物质数量与临界量比值1≤Q<10（Q1）、生产工艺过程与大气环境风险控制水平得分为M=0<25（M1）。

结合《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》规定：（1）当Q<1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。（2）当Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

结合上述分级规定，公司突发大气环境事件环境风险等级可表示为“重大环境风险等级-大气（Q1M1E1）”。

## 7.3突发水环境事件风险等级

## 7.3.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》附录A规定，属于文件规定的涉气危险化学品物质贮存量及临界量情况见表3.3-4。

根《突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定，公司涉水风险物质最大储存量与临界量比值之和1＜Q＜10，以Q1表示。

## 7.3.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺合格设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。公司生产工艺评分表见表7.3-1。

表7.3-1  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 合计 |  |  | 0 |
| 注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质； 注b：指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |  |

根据《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》，具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺单元分别评分并求和，企业生产工艺最高分值为0分。

（2）水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.3-2，对各项目评估指标分别进行评分、计算求和，各项指标分值合计最高为70分。

根据《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》，公司水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况评分为8。

表7.3-3  企业水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 8 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险 废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2) 确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3) 通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流， 能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 8 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 8 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 6 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂； （2）进入工业废水集中处理厂； （3）进入其他单位 | 6 |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或（3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |
| 合计 |  |  | 30 |

公司厂区内实施“雨污分流”，但雨水总排口未设置关闭阀；建设有事故水池，确保在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理；厂区废水进入市政污水管网，排入枣庄市汇泉污水处理厂处理。厂区内建设有危废暂存间，危废废物委托有资质的单位处置；近3年内企业未发生过突发水环境事件，故本项目大气环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估分值为30分。

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值。公司生产过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加得分为30分（即25≤M<45），其生产工艺过程与水环境风险控制水平值为M1，其判定依据详见表7.3-4。

表7.3-4   企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与水环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与水环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | M3 |
| M≥65 | M4 |
| 企业情况（M=0） | M2 |

## 7.3.3水环境风险受体敏感程度（E）

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况， 将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.3-5。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多 种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.3-5 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的。 |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的。 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。 |  |

企业附近河流为齐村支流，汇入峄城大沙河；齐村支流、峄城沙河均属山东省划定的生态保护红线范围，故本企业水环境风险受体敏感程度属于类型2(E2)。

## 7.3.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.3-6。

表7.3-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q<10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q<10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

## 7.3.5突发水环境事件风险等级表征

综上所述，公司周边水环境风险受体敏感程度为类型2（E2）、涉气环境风险物质数量与临界量比值1≤Q<10（Q1）、生产工艺过程与水环境风险控制水平得分为25≤M=30<45（M2）。

结合《突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定：

（1）当Q<1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。（2）当Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

结合上述分级规定，公司突发水环境事件环境风险等级可表示为“较大环境风险等级-水（Q1M2E2）”。

## 7.4企业突发环境事件风险等级确定与调整

## 7.4.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

## 7.4.2风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

公司近3年未出现违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的情况。

## 7.4.3风险等级表征

同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，则公司风险等级表示为： 重大[较大-大气（Q1M1E1）+较大-水（Q1M2E2）]。

# 8 附则

## 8.1名字术语与定义

（1）突发环境事件：指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（2）环境风险：发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

（3）突发环境事件风险物质及临界量：《突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）》A规定的某种（类）化学物质及其数量。

（4）环境风险单元：指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

（5）环境风险受体：突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

（6）清净下水：装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

（7）事故排水：事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

## 8.2更新

（1）有下列情形之一的，企业应当及时划定或重新划定本企业环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

（2）未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

（3）涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

（4）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（5）有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。